## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {653246db-6306-452b-84ca-1e6107fa7dc2}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2020/088 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | ČOV Nebužely - rekonstrukce | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Obec Nebužely | [8 empty] | Datum: |  | 31. 3. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 46356991 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 28945077 | [14 empty] | False
|  |  | SERVIS ISA s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2020/088
| Stavba: | [6 empty] | ČOV Nebužely - rekonstrukce
| Místo: | [6 empty] | Obec Nebužely | [6 empty] | Datum: |  | 31. 3. 2022
| Zadavatel: | [6 empty] | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. | [6 empty] | Projektant: |  | SERVIS ISA s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {653246db-6306-452b-84ca-1e6107fa7dc2} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO.00 |  |  |  | Odstranění provozní budovy ČOV a souvisejících | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cc4ebee6-cf9b-4010-b1ee-dd3985c34518} | {653246db-6306-452b-84ca-1e6107fa7dc2} | 2
|  | SO.01 |  |  |  | Mechanicko–biologická ČOV | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ece62b62-7424-4f77-a6c6-601485acafc1} | {653246db-6306-452b-84ca-1e6107fa7dc2} | 2
/ |  |  | SO.01-STAV |  |  |  | ČOV - stavební část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {47e05639-7b2d-4ca4-b5f0-24c1f8bf12a2} | {ece62b62-7424-4f77-a6c6-601485acafc1}
/ |  |  | SO.01-ELE |  |  |  | Stavební elektroinstalace ČOV | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5be7b3e7-2f64-4a28-903c-77f6c638dd4b} | {ece62b62-7424-4f77-a6c6-601485acafc1}
/ |  |  | SO.01-ZTI |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e12c3d8a-f8e2-49d7-9aa7-0e0eddc93f15} | {ece62b62-7424-4f77-a6c6-601485acafc1}
/ |  | SO.02 |  |  |  | Čerpací stanice | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1acceb57-4e28-4e15-a8eb-0d0736c919c9} | {653246db-6306-452b-84ca-1e6107fa7dc2} | 2
/ |  | SO.03 |  |  |  | Retenční nádrž | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a8e7ae02-1f6f-4b85-a8dc-ea57bdfd5ff2} | {653246db-6306-452b-84ca-1e6107fa7dc2} | 2
/ |  | SO.04 |  |  |  | Kanalizační síť v areálu ČOV | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ec15f365-933e-47f7-b51e-e69d98303626} | {653246db-6306-452b-84ca-1e6107fa7dc2} | 2
/ |  | SO.05 |  |  |  | Areálový vodovod ČOV | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {fb9f0cd0-3c43-4746-a00f-5eba00259385} | {653246db-6306-452b-84ca-1e6107fa7dc2} | 2
/ |  | SO.06 |  |  |  | Elektropřípojka | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {517cfeb5-8458-4bf4-b4c8-cf36a22eb1ab} | {653246db-6306-452b-84ca-1e6107fa7dc2} | 2
/ |  | SO.07 |  |  |  | Zpevněné plochy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3f98fd35-2e31-4169-8d3f-8362109d4a53} | {653246db-6306-452b-84ca-1e6107fa7dc2} | 2
/ |  | SO.08 |  |  |  | Oplocení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9c38062a-733d-48cb-96f5-7191a5b4a4f9} | {653246db-6306-452b-84ca-1e6107fa7dc2} | 2
/ |  | PS.01 |  |  |  | Technologie ČOV, RN, ČS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c2d1beda-a16b-4a10-b53b-a1b7f120521c} | {653246db-6306-452b-84ca-1e6107fa7dc2} | 2
/ |  | PS.02 |  |  |  | Technologická elektroinstalace a MaR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0bb7692b-27f5-43d6-a3e2-6d5247374c63} | {653246db-6306-452b-84ca-1e6107fa7dc2} | 2
/ |  | OST |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0ce1f149-2a1f-4e14-88f7-0f9daa125ffa} | {653246db-6306-452b-84ca-1e6107fa7dc2} | 2

## SO.00 - Odstranění provoz...
{cc4ebee6-cf9b-4010-b1ee-dd3985c34518}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.00 - Odstranění provozní budovy ČOV a souvisejících
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356991
|  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28945077
|  | SERVIS ISA s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.00 - Odstranění provozní budovy ČOV a souvisejících
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| SO.01 - Provozní budova | [5 empty] | 0
| SO.02 - Hrube predcistění | [5 empty] | 0
| SO.03 - ČOV | [5 empty] | 0
| SO.04 - Obtok | [5 empty] | 0
| SO.05 - Odtok z ČOV | [5 empty] | 0
| SO.06 - Měrná šachta | [5 empty] | 0
| SO.07 - Šachta na odtoku | [5 empty] | 0
| SO.08 - Areál, zpěvněné plochy, oplocení | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.00 - Odstranění provozní budovy ČOV a souvisejících
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0003 |  | 250.7588 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0003 |  | 250.7588 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | SO.01 | Provozní budova |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0003 |  | 54.0913 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 981011313 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 15 do 20 % postupným rozebíráním | m3 | 43.805 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 15.3317 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1029964209
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981011313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odstranění stávajícího objektu provozní budovy ČOV, komplet odstranění celého objektu vč. všech čásí a vybavení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celkový obestavěný prostor provozní budovy ČOV" 6,24*2,6*2,7 |  | 43.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 981511114 | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 2.41 | 7.23 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -519106526
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981511114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Rezerva pro další betonové konstrukce zastižené po povrchem areálu ČOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 981513114 | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací | m3 | 0.55 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 1.3255 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2121625133
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981513114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odstranění monolitického schodiště. plocha v řezu * délka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 * 1,1 |  | 0.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 12.585 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 30.204 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48850795
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odstranění ŽB základů stávajícího objektu provozní budovy ČOV, odhad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska" 6,24 * 2,6 * 0,3 |  | 4.867 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pasy" 2 * 6,24 * 1,2 * 0,4 + 2 * (2,6-2*0,4) * 1,2 * 0,4 |  | 7.718 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.585 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | SO.02 | Hrube predcistění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | DEM-SO.02-K001 | Odstranění hrubého předčištění, vč. odvozu a likvidace vybouraného materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 399252814
| P |  | Poznámka k položce: ŽB konstrukce - obestavěný prostor 1,4*1,4*0,75 česle | [14 empty] | P | 2
| D | SO.03 | ČOV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | DEM-SO.03-K001 | Odstranění konstrukcí stávající ČOV, vč. odvozu a likvidace vybouraného materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -611610837
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění záměčnických výrobků, zábradlí, poklopy apod. Odstranění vybavení ČOV a vnitříních částí a konstrukcí uvnitř nádrže, obvodový plášť bude kompletně zachován pro budoucí využití! | [14 empty] | P | 2
| D | SO.04 | Obtok |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | DEM-SO.04-K001 | Demolice šachty na obtoku, vč. odvozu a likvidace vybouraného materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622519470
| P |  | Poznámka k položce: ŽB konstrukce - obestavěný prostor 1,4*1,4*0,75 cihelné zdivo - obestavěný prostor - 1,4*1,4*0,97 ŽB stropní deska tl. 80 mm - 1,4*1,4*0,08 Litinový poklop 600x600 mm | [14 empty] | P | 2
| D | SO.05 | Odtok z ČOV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | DEM-SO.05-K001 | Demolice šachty na odtoku z ČOV, vč. odvozu a likvidace vybouraného materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1267448485
| P |  | Poznámka k položce: ŽB konstrukce - obestavěný prostor 1,4*1,5*0,6 cihelné zdivo - obestavěný prostor - 1,4*1,5*0,51 ŽB stropní deska tl. 80 mm - 1,4*1,5*0,08 Litinový poklop 600x600 mm | [14 empty] | P | 2
| D | SO.06 | Měrná šachta |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | DEM-SO.06-K001 | Demolice měrné šachty, vč. odvozu a likvidace vybouraného materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -779691394
| P |  | Poznámka k položce: ŽB konstrukce - obestavěný prostor 1,75*2,05*2,01 Žlab cihla / beton - 0,64*1,35*0,6 ŽB stropní deska tl. 330 mm - 0,33*1,75*2,05 Litinový poklop 700x700 mm Demontáž dmychadla pro profuk měrného žlabu a elektroinstalace | [14 empty] | P | 2
| D | SO.07 | Šachta na odtoku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | DEM-SO.07-K001 | Demolice šachty na odtoku, vč. odvozu a likvidace vybouraného materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -469221484
| P |  | Poznámka k položce: ŽB konstrukce - obestavěný prostor 0,9*1,6*1,7 Cihelné zdivo - obestavěný prostor 1,05*1,6*1,7 ŽB stropní deska tl. 90 mm - 0,09*1,6*1,7 Litinový poklop 600x600 mm | [14 empty] | P | 2
| D | SO.08 | Areál, zpěvněné plochy, oplocení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 196.6676 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 981511112 | Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebíráním | m3 | 4.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 8.8176 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1478040702
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981511112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Cihelná zíďka s pilířky v rohu areálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,0 * 1,0 * 0,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | DEM-SO.08-K001 | Kompletní demontáž KAM potrubí do DN 400 ve výkopu, vč. likvidace vybouraného materiálu | m | 36.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1304155013
| VV |  | Délka KAM potrubí do DN 400 zastiženého ve výkopu dle zákresu sítě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,7+4,2+2,1+0,5+1,8+6,2+3,1+13,7 |  | 36.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | DEM-SO.08-K002 | Demolice akumulační nádrže z betonových skruží, vč. zasypání objemu nádrže zeminou vyteženou v areálu ČOV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -11103416
14 | K | DEM-SO.08-K003 | Demolice sloupů lamp, vč. svítidel a příslušné kabeláže v zemi, vč. vybourání betonového základ, vč. odvozu a likvidace vybouraného materiálu | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1838778179
15 | K | DEM-SO.08-K004 | Demolice oplocení areálu ČOV (ocelové oplocení s betonovými sloupky), vč. vjezdové brány, vč. odvozu a likvidace | m | 122 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -914519229
| VV |  | Délka stávajícího oplocení ze situace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 122 |  | 122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 113106242 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m2 | m2 | 442 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 187.85 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1627515833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106242 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Demontáž silničních panelů v ploše dle situace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 442 |  | 442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 250.759 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034552817
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006512 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2256.831 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1334377838
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006519 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 250,759*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2256.831 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 226.61 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1857551829
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013602 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "uložení ŽB odpadu z demolice schodiště" 1,326 |  | 1.326 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "uložení ŽB odpadu z demolice základů provozní budovy ČOV" 30,204 |  | 30.204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rezerva pro další betonové konstrukce zastižené po povrchem areálu ČOV" 7,23 |  | 7.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "uložení vybouraných ŽB panelů na skládku" 187,85 |  | 187.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 226.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 8.818 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1153349341
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013603 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Cihelná zíďka s pilířky v rohu areálu" 8,818 |  | 8.818 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 15.332 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1200034862
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "uložení směsného stavebního odpadu z demolice provozní budovy" 15,332 |  | 15.332 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO.01-STAV - ČOV - staveb...
[18 empty] | {47e05639-7b2d-4ca4-b5f0-24c1f8bf12a2} | [5 empty] | JAMA |  | 1288,742 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | RYHY | celková kubatura výkopu | 45,969 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | ZASYP |  | 193,055 | 2
[24 empty] | SKLADKA |  | 1141,656 | 2
| Stavba: | [22 empty] | PRILOZNE |  | 55,72 | 2
|  | ČOV Nebužely - rekonstrukce | [21 empty] | LEŠENÍ |  | 294,9 | 2
Objekt:
SO.01 - Mechanicko–biologická ČOV
Soupis:
SO.01-STAV - ČOV - stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356991
|  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28945077
|  | SERVIS ISA s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
1
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.01 - Mechanicko–biologická ČOV
Soupis:
SO.01-STAV - ČOV - stavební část
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 38 - Různé kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | [5 empty] | 0
| N00 - Nepojmenované práce | [5 empty] | 0
| N01 - Dodávka zařízení ČOV | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.01 - Mechanicko–biologická ČOV
Soupis:
SO.01-STAV - ČOV - stavební část
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1414.5078 |  | 0 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1395.202 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 51.7692 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00719 | 0.3595 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 773666413
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115001101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Čerpání případných srážkových vod, nebo v případě zastižení HPV do přilehlé zeleně, vodoteče" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 1440 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1095889123
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky. b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu). | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "Čerpání případných srážkových vod, nebo v případě zastižení HPV do přilehlé zeleně, vodoteče" 60*24 |  | 1440 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 131251205 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 386.623 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -746805086
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251205 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Délka * šířka jámy* (průměrná hloubka výkopu - průměrná skladba povrchu) * 1,1 (10% nadvýlom) * % dle geologie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | JAMA | "Výkopy ČOV" 19,2 * 10,8 * (5,85-0,20) * 1,1 |  | 1288.742 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JAMA * 0,3 |  | 386.623 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131351205 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 515.497 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476286747
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351205 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Výkop pro ČOV * % dle geologie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JAMA * 0,4 |  | 515.497 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131451205 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 386.623 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1531031486
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131451205 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Výkop pro ČOV * % dle geologie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JAMA * 0,3 |  | 386.623 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132153301-X1 | Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 1,0 m v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 5 | m | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1558640001
| VV |  | Provizorní drenáž pro odvodnění základové spáry | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*18 + 2*10 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132254201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 13.791 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1839510813
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Plocha výkopu v řezu * šířka výkopu pro základové pasy přístavby * 1,1 (10% nadvýlom) * % dle geologie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,5+10,5+6,86) * 1,5 * 1,1 |  | 45.969 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | RYHY | Součet |  | 45.969 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RYHY * 0,3 |  | 13.791 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132354201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 | m3 | 18.388 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1850674918
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Výkop pro základové pasy přístavby * % dle geologie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RYHY * 0,4 |  | 18.388 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132454201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 | m3 | 13.791 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -147642760
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132454201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Výkop pro základové pasy přístavby * % dle geologie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RYHY * 0,3 |  | 13.791 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151101103 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m | m2 | 55.72 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.066307 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1371096319
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Plocha výkopu pro základové pasy přístavby v řezu * 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,5+10,5+6,86) * 2 |  | 55.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PRILOZNE | Součet |  | 55.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 151101113 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m | m2 | 55.72 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -426029141
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PRILOZNE |  | 55.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151711111 | Osazení zápor ocelových dl do 8 m | m | 459 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00133 | 0.61047 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2046541272
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151711111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Záporové pažení dle výkresů zajištění stavební jámy ČOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5 * 34 + 7,0 * 18 + 6,5 * 12 |  | 459 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 13010974 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 | t | 15.468 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 15.468 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1865174152
| VV |  | "Záporové pažení dle výkresů zajištění stavební jámy ČOV, HEB 140, 33,7 kg/m" 459 * 33,7 / 1000 |  | 15.468 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 151712111 | Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení | m | 120.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.15478 | 18.6974 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1335023386
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151712111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Dle výkresů zajištění stavební jámy ČOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120,8 |  | 120.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 13010970 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100 | t | 2.464 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 2.464 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1613954052
| VV |  | "dle výkresů zajištění stavební jámy ČOV, HEB 100, 20,4 kg/m" 120,8 * 20,4 / 1000 |  | 2.464 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 151712121 | Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení | m | 120.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 171645139
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151712121 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 151721111 | Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním | m2 | 324 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0264 | 8.5536 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 403477548
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151721111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Fošny tl. 60 mm do ocelových zápor dle výkresů zajištění stavební jámy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 324,0 |  | 324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 153811111 | Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D od 20 do 28 mm | m | 161 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.03363 | 5.4144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1003652213
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153811111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Dle tabulky kotev ve výkresu zajištění stavební jámy ČOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 * 7 + 14 * 6 |  | 161 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 153811111-M | Dodávka materiálu pro osazení kotev | m | 161 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -247738934
20 | K | 153811211 | Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00369 | 0.09225 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854885137
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153811211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Dle tabulky kotev ve výkresu zajištění stavební jámy ČOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 + 14 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1527.766 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1646276665
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "přesun výkopku na mezideponii" JAMA + RYHY |  | 1334.711 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "řesun zpětného zásypu" ZASYP |  | 193.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1527.766 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1141.656 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1796548268
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Odvoz přebytečné části výkopku na trvalou skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SKLADKA | JAMA + RYHY - ZASYP |  | 1141.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 400.413 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1003760662
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nakládání výkopku z mezideponie" (JAMA+RYHY) * 0,3 |  | 400.413 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 167151112 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 | m3 | 934.298 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -643454894
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nakládání výkopku z mezideponie" (JAMA+RYHY) * 0,7 |  | 934.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1141.656 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -86853702
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Odvoz výkopku na skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADKA |  | 1141.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2283.312 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452483210
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odvoz výkopku na skládku * 2,0 t/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADKA *2,0 |  | 2283.312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 193.055 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60243562
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Zpětný jámy = objem jámy - objem podzemních konstrukcí ČOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JAMA+RYHY |  | 1334.711 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - "objem podzemní části ČOV" 21 * 8,8 * 5,85 |  | -1081.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - "vyrovnávací štěrková v ploše výkopu ČOV" 19,2 * 10,8 * 0,1 |  | -20.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - "ŽB deska pod bílou vanou" 17,4 * 9,0 * 0,15 |  | -23.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - "základové pasy ze ztraceného bednění" 32,7 * 0,5 |  | -16.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ZASYP | Součet |  | 193.055 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 174253301 | Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m | m | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1186498685
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174253301 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Provizorní drenáž pro odvodnění základové spáry | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*18 + 2*10 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 109.378 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
29 | K | 212532111 | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného | m3 | 5.04 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.63 | 8.2152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -349910580
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212532111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Provizorní drenáž pro odvodnění základové spáry | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*18 + 2*10) * 0,3 * 0,3 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.02744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572682830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212755214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Provizorní drenáž pro odvodnění základové spáry | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*18 + 2*10 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 224111114 | Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV | m | 161 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.02576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7434484
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/224111114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Vrty pro osazení kotev, dle tabulky kotev | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 * 7 + 14 * 6 |  | 161 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 226111215-350 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 350 mm hl přes 5 m hornina V | m | 459 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.01836 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1119385098
| VV |  | Vrty průměru 350 mm pro osazení záporového pažení dle výkresů zajištění stavební jámy ČOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5 * 34 + 7,0 * 18 + 6,5 * 12 |  | 459 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 58931966 | beton C 8/10 kamenivo frakce 0/16 | m3 | 11.084 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.234 | 24.7617 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198137340
| VV |  | Zabetonování zápor do úrovně budoucí stavební jámy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34+18+12)* 1,8 * (PI*0,35*0,35 / 4) |  | 11.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku | m3 | 11.068 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.98 | 21.9146 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 243391407
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271572211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Štěrkopísek pod základovou deskou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*7,8*0,43 |  | 11.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 275321411 | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 1.929 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 4.8261 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2082786555
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275321411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základ vstupní schodiště - ŽB C20/25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3 * 2,2 * 0,3 |  | 0.198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Betonová patka podpírající spodní část schodišť ze selektoru a dosazovací nádrže | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 * 1,2 * 0,4 * 0,3 |  | 0.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Betonová patka podpírající spodní část schodiště dosazovací nádrže 2 (pol. 160); 0,8x0,5x0,3m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8 * 0,5 * 0,3 |  | 0.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy sloupů - ŽB 20/25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7*0,7*0,9)*3 |  | 1.323 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.929 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.386 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0.4094 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2052585484
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Objem betonu * uvažované směrné množství výztuže v ŽB konstrukcích na 1 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,929 * 0,20 |  | 0.386 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 11.76 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.031046 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1461308384
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základ vstupní schodiště - ŽB C20/25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,2 + 2*0,3) * 0,3 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Betonová patka podpírající spodní část schodišť ze selektoru a dosazovací nádrže | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 * (2*1,2 + 2*0,4) * 0,3 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Betonová patka podpírající spodní část schodiště dosazovací nádrže 2 (pol. 160); 0,8x0,5x0,3m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*0,8 + 2*0,5) * 0,3 |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy sloupů - ŽB 20/25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4*0,7*0,9)*3 |  | 7.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 11.76 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -353146651
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 279113146 | Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 32.688 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.2086 | 39.5051 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1422817636
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113146 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Základové pasy tl. 500 - ze ztracené bednění + výztuž -ŽB 20/25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*6,56+1,18*8,8 |  | 32.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.654 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0492 | 0.68619 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1214093146
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Objem betonu * uvažované směrné množství výztuže v ŽB konstrukcích na 1 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,688 * 0,5) * 0,04 |  | 0.654 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm | m3 | 1.248 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 2.6957 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -797904910
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podklad z drceného kameniva pod betonový základ ztraceného bednění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,8 * 0,8 + 2 * 3,4 * 0,8) * 0,1 |  | 1.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 2.496 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 6.2447 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1679747593
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313711 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Betonový základ ztraceného bednění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,8 * 0,8 + 2 * 3,4 * 0,8) * 0,2 |  | 2.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 6.24 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.016786 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2048159754
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Betonový základ ztraceného bednění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 * (8,8 + 2 * 3,4) * 0,2 |  | 6.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 6.24 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1286794079
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1163.6366 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
45 | K | 311235151 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm | m2 | 112.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.25523 | 28.8155 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392675831
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Obvodové zdivo tl.300 mm - broušené cihelné zdivo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,6*2,75)*2 |  | 36.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,8*2,75)*2+14,1*2 |  | 76.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 317168012 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.02278 | 0.06834 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968565704
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Plochý keramický překlad (1250x115x71) na příčky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 317168052 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.04555 | 0.5466 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -541043458
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168052 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Překlad keramický (1250x70x238) okno/dveře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 317168053 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.05455 | 0.16365 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -665900273
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168053 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Překlad keramický (1500x70x238) okno/dveře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 317998114 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 90 mm | m | 6.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00221 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9476715
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317998114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Polystyren do překladů EPS (tl. 90 mm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25 * 4 + 1,5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 331273013 | Pilíř z tvárnic betonových rozměru přes 300x300 mm do 400x400 mm | m3 | 2.08 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.2073 | 4.5912 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1153227818
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331273013 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Pilířové tvárnice - beton sloupy - tvarovky + ŽB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*0,4*3,6)*2+0,4*0,4*5,8 |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.374 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0524 | 0.39359 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1194368547
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Objem betonu * uvažované směrné množství výztuže v ŽB konstrukcích na 1 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08 * 0,18 |  | 0.374 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 342244201 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm | m2 | 3.335 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.06528 | 0.21771 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53406870
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Příčka tl. 80 mm - broušené cihelné zdivo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*2,9 |  | 3.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 342244221 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm | m2 | 65.896 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.10863 | 7.1583 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2066990757
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Příčky tl. 140 mm - broušené cihelné zdivo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*4,47+2,5*4+3,89*4,76+2,64*4 |  | 65.896 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 54878145 | spona stěnová z korozivzdorné oceli pro napojení příček | kus | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00168 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1373400960
55 | K | 380311753 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 20/25 tl přes 300 mm | m3 | 160.763 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5125 | 403.9138 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -245147476
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380311753 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Beton dosazovací nádrž - C20/25, XC3, XA2, XF3 - spádový beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65*3,8*3,205)*8 |  | 160.763 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 380321663 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl přes 300 mm | m3 | 274.14 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5023 | 685.9942 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -242475481
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380321663 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Konstrukce - vodostavební beton ČOV tl. 400 - C30/37-XC4, XA2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 x boční stěna" (5,6*17,2)*2 * 0,4 |  | 77.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 x čelní stěna" (5,6*8,8)*2 * 0,4 |  | 39.424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno" 17,2*8,8 * 0,4 |  | 60.544 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny - vyšší" ((8*5,2)*2+1*5,2) * 0,4 |  | 35.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny - nižší" ((8*5,05)*2+2*5,05+6*5,05+3,8*5,05) * 0,4 |  | 56.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vodostavební beton ČOV tl. 350 - C30/37-XC4, XA2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropní deska - vnitřní rozměr" 2,0 * 8,0 * 0,35 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 274.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 1053.08 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 2.6011 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -210032944
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380356231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Bednění spodní stavby - vnější | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52 * 5,6 |  | 291.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Bednění spodní stavby - vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20+9,6+9,6+11,6+11,6+19,6+19,6+15,2+15,2)*4,85 |  | 640.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Bednění spodní stavby - strop + prostupy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 * 8,0 + 2 * (4*0,6 * 0,35) |  | 17.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Bednění spádového betonu dosazovacích nádrží | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 * 8 |  | 104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1053.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 1041.08 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166503660
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380356232 | [14 empty] | Online PSC | 2
59 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 5.668 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.1091 | 6.2862 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1751338938
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380361006 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Výztuž dle výkresů výztuže | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska" (173,0 + 288,8 + 2360,3) / 1000 |  | 2.822 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" (230,9 + 153,1 + 2193,5) / 1000 |  | 2.578 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropní deska" (87,6+179,9) / 1000 |  | 0.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.668 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 380361011 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI | t | 21.531 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 22.8825 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1375100578
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380361011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Výztuž dle výkresů výztuže | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska" 4708,9 / 1000 |  | 4.709 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 16659,0 / 1000 |  | 16.659 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropní deska" 163,4 / 1000 |  | 0.163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.531 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 38 | Různé kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
61 | K | 38-K001 | Schodiště z pororoštů, včetně nosné konstrukce (L50x5); mat. pozink ocel, vč. vypracování dílenské dokumentace | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196014388
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 55.1224 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
62 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 21.45 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 46.332 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1727518679
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Vyrovnávací vrstva ze zhutněného štěrku pod ŽB základové desky, tl. 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bílá vana" 19,2 * 10,8 * 0,1 |  | 20.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Fe3" 2,2 * 2,7 * 0,1 |  | 0.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pod vstupním schodištěm" 0,5 * 2,4 * 0,1 |  | 0.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 417238212 | Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 150 do 210 mm včetně polystyrenu tl 100 mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01726 | 0.5178 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -845509948
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417238212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Celková délka věnce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 1.386 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 3.4677 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1295445381
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417321515 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ŽB věnec + výztuž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,22*0,21*30 |  | 1.386 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00576 | 0.1728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1068343047
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Bednení věnce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 * (0,5 * 30) |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1156671603
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351116 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.097 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0529 | 0.10213 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1581105473
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Objem betonu * uvažované směrné množství výztuže v ŽB konstrukcích na 1 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,386 * 0,07 |  | 0.097 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 452321141 | Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 7.022 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -239124079
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452321141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ŽB Základová deska pod přístřeškem - C16/20 XC2 -+ KARI 150x150/5 tl. 210 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*8,8 * 0,21 |  | 7.022 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 452321151 | Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 27.49 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -821199060
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452321151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: BETON C20/25 - XC4, XF4, XA2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Podkladní ŽB deska pod bílou vanu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,4 * 9,0 * 0,15 |  | 23.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podkladní deska pod Fe3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 * 2,5 * 0,8 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 | 20.412 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00632 | 0.129 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1228053797
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452351101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podkladní ŽB deska pod bílou vanu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*17,4 + 2*9,0) * 0,15 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podkladní deska pod Fe3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,0 + 2*2,5) * 0,8 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základová deska pod přístřeškem - C16/20 XC2 -+ KARI 150x150/5 tl. 150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*3,8 + 2*8,8) * 0,21 |  | 5.292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.412 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 452368211 | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari | t | 4.141 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 4.4009 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1419987623
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452368211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Objem betonu * uvažované směrné množství výztuže v ŽB konstrukcích na 1 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,022 + 27,49) * 0,12 |  | 4.141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.7898 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
72 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 275.88 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 2.0277 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -213819966
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podhoz pod vnitřní omítku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (112,9+65,9+65,9+3,4+3,4+24,38) |  | 275.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 275.88 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 1.1035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -718048164
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (112,9+65,9+65,9+3,4+3,4+24,38) |  | 275.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 275.88 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 5.0707 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780526047
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Omítky vnitřní dvouvrstvé omítky – jádro a štuk VPC | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obvodove+140 příčky+80 příčky+podhledy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (112,9+65,9+65,9+3,4+3,4+24,38) |  | 275.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 124.62 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.91596 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1059927332
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podhoz pod vnější omítky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,32+ 114,3 |  | 124.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 622151001 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 10.32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.003096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1232681553
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Penetrace pod soklovou omítku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,64+2,64+3,6+1,44 |  | 10.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 622511112 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn | m2 | 10.32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.058824 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1015556131
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622511112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Marmolit - soklová omítka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,64+2,64+3,6+1,44 |  | 10.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 622531032 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn | m2 | 114.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00458 | 0.52349 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -107062077
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622531032 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Omítka vnější - barvená - RAL 7047 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38+16+34,3+26 |  | 114.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 623131101 | Cementový postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně | m2 | 20.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.15288 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 409918007
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/623131101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podhoz pod vnější omítky - sloupy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 + 19,36 |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 623151001 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů | m2 | 1.44 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.000432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -74221222
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/623151001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Penetrace pod soklovou omítku - sloupy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 * (4*0,4 * 0,3) |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 623511112 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších pilířů nebo sloupů | m2 | 1.44 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.008208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 465726849
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/623511112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Marmolit - soklová omítka - sloupy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 * (4*0,4*0,3) |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 623531032 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších pilířů nebo sloupů | m2 | 19.36 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00458 | 0.088669 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1488984657
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/623531032 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Omítka vnější - barvená - RAL 7047 - sloupy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 * (4*0,4*3,3) + (4*0,4*5,5) |  | 19.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 631311113 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 2.009 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 4.6227 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -943159658
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Betonová mazanina C12/15 + OC síť 150x150/5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,2*3,5*0,07 |  | 2.009 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.201 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.21362 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1635958267
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Objem betonu * uvažované směrné množství výztuže v ŽB konstrukcích na 1 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,009 * 0,1 |  | 0.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.43468 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
85 | K | 899100000-X1 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.43468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712206261
| VV |  | Nerezové poklopy v podlaze | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 8991-M001 | Poklop 600x600 - nerez - vč. rámu, slžičkový protiskuz plech tl. 5 mm | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1765135297
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07124 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
87 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 294.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1936397862
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Určeno jako rozvinutá pohledová plocha lešení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnější" 47,5 + 40 + 57 + 40 |  | 184.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" 2*36 + 2*6,0*3,2 |  | 110.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | LEŠENÍ | Součet |  | 294.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 294.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1438066801
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Určeno jako rozvinutá pohledová plocha lešení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | LEŠENÍ |  | 294.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 953334121 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.07124 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1527139715
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953334121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Technologické spáry betonové konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,0 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
90 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 1395.202 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1110019364
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998142251 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.2821 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.1639 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
91 | K | 711111001-X1 | Izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním, vč. dodávky penetračního nátěru na polyuretanové bázi | m2 | 42.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 771455926
| VV |  | Penetrace pod hydrozilolační nátěr - všechy místnosti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,38+23,09+9,65 |  | 42.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 711000000-X2 | Povrchová úprava hydroizolačním nátěrem tl 2 mm, vč. dodávky materiálu | m2 | 46.332 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.069498 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -421462705
| VV |  | Hydroizolační nátěr - pochozí - všechy místnosti + 10% na fabiony | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,38+23,09+9,65)*1,1 |  | 46.332 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 711111002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým | m2 | 291.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1330403134
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Stěny nádrže | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6*17,2)*2+(5,6*8,8)*2 |  | 291.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.128 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.128 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1359510306
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 291,2 * 0,4 * 1,1 / 1000 |  | 0.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 394.672 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.15787 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1229212169
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Asfaltové pásy hydroizolační | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "izolační asfaltové pasy, vč. přesahu 100 mm, ve dvou vrstvách" ((17,2+2*0,1) * (8,8+2*0,1)) * 2 |  | 313.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na základovou desku pod provozní budovu" (3,8*8,8)*2+22,8*0,64 |  | 81.472 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 394.672 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 459.99 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 2.4839 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1249655697
| VV |  | 394,672*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 459.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
97 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 291.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.11648 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 361589123
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Stěny nádrže | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6*17,2)*2+(5,6*8,8)*2 |  | 291.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 355.555 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 1.92 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -904145761
| VV |  | 291,2*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 355.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
99 | K | 711511102 | Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým | m2 | 384.192 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -339791792
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711511102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Penetrace pod hydroizolaci - gumoasfalt | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nátěr na desku pod bílou vanu, 2 vrstvy" 17,2 * 8,8 * 2 |  | 302.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na základovou desku pod provozní budovu" (3,8*8,8)*2+22,8*0,64 |  | 81.472 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 384.192 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | 11163004 | stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s přídavkem plastů do spodní stavby | kg | 288.144 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.28814 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1177649705
| P |  | Poznámka k položce: 1 kg = ca 1,3 m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 384,192*0,75 'Přepočtené koeficientem množství |  | 288.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
101 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 5.164 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1907685464
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.20909 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
102 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 24.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.1452 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -488032207
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Izolace základů, extrudovaný polystyren tl. 80 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,6+6,6+8,8)*1,1 |  | 24.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 28376442 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm | m2 | 26.62 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.063888 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 941533871
| VV |  | 24,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
104 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.209 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1193169269
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.1967 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
105 | K | 762332531 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl do 120 cm2 | m | 277.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1560039063
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332531 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Krokve profil 50x160 delka 5500 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42 * 5,5 * 1,2 |  | 277.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 60512125 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 | 2.218 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.55 | 1.2199 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1067679908
| P |  | Poznámka k položce: dřevěné prvky vč. inpregnace proti houbám a dřevokaznému hmyzu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Krokve profil 50x160 delka 5500 mm, +20 % prořez | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42 * 5,5 * (0,05 * 0,16) * 1,2 |  | 2.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 762332533 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 224 do 288 cm2 | m | 34.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 554702347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332533 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Vaznice profil 140x200 delka 11400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,4 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozednice profil 140x200 delka 11400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 * 11,4 |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | M | 60512137 | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m | m3 | 1.053 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.57915 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1708917503
| P |  | Poznámka k položce: dřevěné prvky vč. inpregnace proti houbám a dřevokaznému hmyzu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Vaznice profil 140x200 delka 11400 mm, +10 % prořez | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 * 11,4 * (0,14 * 0,20) * 1,1 |  | 0.351 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pozednice profil 140x200 delka 11400 mm, + 10% prořez | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 * 11,4 * (0,14 * 0,20) * 1,1 |  | 0.702 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.053 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 762341014 | Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na krokve | m2 | 123.576 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01152 | 1.4236 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1948234989
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341014 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | OSB deska 12 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,4*5,42)*2 |  | 123.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 762842231 | Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z palubek | m2 | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 674232651
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762842231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podbytí střechy palubky tl. 19 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*11,4+0,5*5,6)*2 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 61191157-019 | palubky obkladové modřín profil klasický 19mm jakost A/B, tepelně upravené pero/drážky | m2 | 20.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00931 | 0.18992 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 547144895
| VV |  | Podbytí střechy palubky tl. 19 mm + 20 % prořez | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*11,4+0,5*5,6)*2 * 1,2 |  | 20.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 762342211 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm | m2 | 129.048 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1854365040
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Latě 60/40 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "latě v ploše střechy" 5,66 * 11,4 * 2 |  | 129.048 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 762342511 | Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace | m | 329 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00658 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1268180158
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Kontralatě 60/40 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 329 |  | 329 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 762-K002 | Montáž kleštin, profil 50x60 mm, délka 3700 mm | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1040111626
115 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 3.232 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.55 | 1.7776 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1006068218
| P |  | Poznámka k položce: dřevěné prvky vč. inpregnace proti houbám a dřevokaznému hmyzu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Celková délka * plocha v řezu + prořez | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ("latě" (129,048*5) + "kontralatě" 329) * (0,06*0,04) * 1,2 |  | 2.806 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kleštiny" 32 * 3,7 * (0,05*0,06) * 1,2 |  | 0.426 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.232 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 762-K001 | Kotvení pozednice - zavitová tyč 340 mm, vč. vrtání do věnce a chemických kotev | kpl | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1473208032
117 | K | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | t | 5.197 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -50589028
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.98685 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
118 | K | 763131412 | SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 24.375 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01577 | 0.38439 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1213012147
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131412 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podhled nad M 1.01, 1.03, 1.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2,5+3,75*2,5 |  | 24.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | M | 63150819 | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 220μm | m2 | 27.405 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.005481 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1032949954
| VV |  | Podhled nad M 1.01, 1.03, 1.04, vč. přesashů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2*2,7+3,95*2,7 |  | 27.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | 63152375 | deska tepelně izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou λ=0,040 tl 200mm | m2 | 24.375 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.024 | 0.585 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 994500758
| VV |  | Podhled nad M 1.01, 1.03, 1.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2,5+3,75*2,5 |  | 24.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | M | 28329234 | fólie PE homogenní pro parotěsnou vrstvu zejména plochých střech tl 0,2mm | m2 | 27.405 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0046589 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -152473659
| VV |  | Podhled nad M 1.01, 1.03, 1.04, vč. přesashů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2*2,7+3,95*2,7 |  | 27.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 73.125 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0073125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -539195602
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 vrstvy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 * 24,375 |  | 73.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.987 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -657574932
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763301 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.078558 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
124 | K | 764246342 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 200 mm | m | 2.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.004452 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2120961305
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764246342 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Parapet vnější r.š. 195 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8 + 1,0 + 1,0 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 764326441 | Ventilační turbína z Al plechu na skládané nebo plechové krytině D do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00528 | 0.00528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1805908462
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764326441 | [14 empty] | Online PSC | 2
126 | K | 764541303 | Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm | m | 22.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00203 | 0.046284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1853025229
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764541303 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Okap žlab DN150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 * 11,4 |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 764548324 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm | m | 7.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00289 | 0.022542 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1644881086
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764548324 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Svody dešťové DN120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 * 3,9 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 764-D01 | Dílenská dokumentace klepířské práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -640081425
129 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.079 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 159043051
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.6543 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
130 | K | 765113016 | Krytina keramická drážková maloformátová (přes 12 ks/m2) engobovaná sklonu do 30° na sucho | m2 | 129.048 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.04349 | 5.6123 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1151505363
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765113016 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: v barevném odstínu antracitové (šedo-černé) barvy, v matném provedení bez lesku dle požadavku CHKO | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Pálená střešní krytina | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,66 * 11,4 * 2 |  | 129.048 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 765113112 | Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem kovovým | m | 22.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.002508 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1210262657
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765113112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 * 11,4 |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 765113121 | Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou | m | 22.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.002508 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2068809972
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765113121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 * 11,4 |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 765113311 | Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem olověným | m | 11.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01253 | 0.14284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 651658879
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765113311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 11,4 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 765113555 | Krytina keramická drážková štítová hrana z maloformátových (přes 3 ks/m) okrajových tašek režných na sucho | m | 22.64 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01059 | 0.23976 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1359959
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765113555 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 * 5,66 * 2 |  | 22.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 765191011 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve | m2 | 129.048 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1228171905
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Hydroizolační vrstva pojistná mikroventilační fólie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,66*11,4)*2 |  | 129.048 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | M | 28329268 | fólie nekontaktní nízkodifuzně propustná PE mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu třípláštových střech (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 | m2 | 141.953 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.019873 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 625384599
| VV |  | 129,048*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 141.953 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
137 | K | 765-K001 | Montáž SBS pásu s hliníkovou vložkou | m2 | 129.048 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -664381637
| VV |  | (5,66*11,4)*2 |  | 129.048 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | M | 62856002 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | 141.953 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0043 | 0.6104 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -771725072
| VV |  | (5,66*11,4)*2 * 1,1 |  | 141.953 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 765-K002 | Montáž parozábrany | m2 | 129.048 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1552845499
| VV |  | (5,66*11,4)*2 |  | 129.048 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | M | 28329234 | fólie PE homogenní pro parotěsnou vrstvu zejména plochých střech tl 0,2mm | m2 | 141.953 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.024132 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1472424874
| VV |  | (5,66*11,4)*2 * 1,1 |  | 141.953 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 998765101 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m | t | 6.654 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1049710866
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24475 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
142 | K | 766622115 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 2.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.000598 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -246188791
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Okna O2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 * (1,15 * 1,0) |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
143 | M | 61140043 | okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m | m2 | 2.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.02639 | 0.060697 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 499759527
| VV |  | Okna O2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 * (1,15 * 1,0) |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 766622216 | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 816849027
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622216 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Okno O1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | M | 61140049 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 | m2 | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.03472 | 0.013888 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -615118578
| VV |  | Okno O1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,5 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 766660411 | Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.00184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1733271856
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Plastové dveře - venkovní 1000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plastové dveře - venkovní 900 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | M | 61140500 | dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 | m2 | 3.743 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.02544 | 0.095222 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1348842005
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka vč. plastové zárubně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Plastové dveře - venkovní 1000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 * 1,97 |  | 1.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plastové dveře - venkovní 900 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9 * 1,97 |  | 1.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.743 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 764480786
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Plastové dveře - vnitřní 700 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
149 | M | 61164071 | dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch lakovaný plné 700x1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -752443340
| VV |  | Plastové dveře - vnitřní 700 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -338121117
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Plastové dveře - vnitřní 900 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
151 | M | 61164073 | dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0223 | 0.0446 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2032444515
| VV |  | Plastové dveře - vnitřní 900 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1072897450
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Klika obyčená oboustraná, interiérové dveře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
153 | M | 54914622 | kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1076145802
154 | K | 766660733 | Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -810185527
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660733 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Vrchní kování - bezpečnostní oboustranná klika - vchodové dveře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | M | 54914630 | kování dveřní vrchní kování bezpečnostní včetně štítu PZ 72 klika-madlo P nerez-klika Tipa | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.0028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 561760809
156 | K | 766694111 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1041398315
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
157 | M | 61140077 | parapet plastový vnitřní – š 150mm, barva bílá | m | 2.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.00224 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76283098
| VV |  | 0,8 + 1,0 + 1,0 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 766-K001 | Zámek s vložkou, dodávka a montáž | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -920967405
159 | K | 766-K002 | Štítky na dveře - WC, VELÍN, DMYCHÁRNA | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 750623257
160 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.245 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1329226365
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.22437 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
161 | K | 771473113 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v přes 90 do 120 mm | m | 42.1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.024418 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1834095593
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771473113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramický sokl 100 mm ostaní místnosti - montáž lepidlem + spárování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,5+12,7+23,1-1-1,8-0,9-0,7-1,8) |  | 42.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
162 | M | 59761009 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm | kus | 77.338 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.092806 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2099641578
| VV |  | 42,1*1,837 'Přepočtené koeficientem množství |  | 77.338 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
163 | K | 771573220 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených standardním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2 | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00581 | 0.02905 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19061731
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771573220 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramická dlažba + montáž lepidlem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M1.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
164 | M | 59761444 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2 | m2 | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0142 | 0.0781 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1301247480
| VV |  | 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
165 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 0.224 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -959180903
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.39643 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
166 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 30.09 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.009027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1111744196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Penetrace pod obklad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,4*2,2+7,21 |  | 30.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 781474118 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 45 do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 24.035 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.12018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2004255819
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474118 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Keramický obklad + montáž lepidlem + spárování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M1.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+2+2,5+0,8+1,15+0,08+1,15+0,27)*2,2 |  | 22.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obklad soklové lišty" (2,5+2+2,5+0,8+1,15+0,08+1,15+0,27) * 0,1 |  | 1.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.035 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | M | 59761637 | obklad keramický hladký přes 45 do 50ks/m2 | m2 | 26.439 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.26439 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1262822083
| VV |  | 24,035*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.439 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
169 | M | 23152003 | tmel silikonový neutrální | litr | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.00284 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190371725
170 | K | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | t | 0.396 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1717615470
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12705 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
171 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 221.41 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.044282 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1080854216
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Penetrace pod malbu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (112,9+65,9+65,9+3,4+3,4)-30,09 |  | 221.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 784221011 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 827.64 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.082764 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1883633871
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Malby 3x každý povrch | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (112,9+65,9+65,9+3,4+3,4+24,38)*3 |  | 827.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0237 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0237 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
173 | K | 220301601 | Položení koberce dielektrického | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -130558021
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220301601 | [14 empty] | Online PSC | 2
174 | M | 27251120 | koberec dielektrický do 26kV š 1200mm tl 4,5mm | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 0.0237 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1514716437
| D | N00 | Nepojmenované práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | N01 | Dodávka zařízení ČOV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
175 | M | N01-M001 | Stůl, dílenský pracovní, OC konstrukce, masivní dřevěná deska | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1563880332
176 | M | N01-M002 | Židle | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -185767747
177 | M | N01-M003 | Nástěnka, vč. ukotvení do zdi | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 437652697

## SO.01-ELE - Stavební elek...
{5be7b3e7-2f64-4a28-903c-77f6c638dd4b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.01 - Mechanicko–biologická ČOV
Soupis:
SO.01-ELE - Stavební elektroinstalace ČOV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356991
|  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28945077
|  | SERVIS ISA s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.01 - Mechanicko–biologická ČOV
Soupis:
SO.01-ELE - Stavební elektroinstalace ČOV
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| EL_STAV-Část 1 - Kabely | [5 empty] | 0
| EL_STAV-Část 2 - Světelné okruhy | [5 empty] | 0
| EL_STAV-Část 3 - Zásuvkové okruhy | [5 empty] | 0
| EL_STAV-Část 4 - Ostatní (VZT) | [5 empty] | 0
| EL_STAV-Část 5 - Rozvaděče | [5 empty] | 0
| EL_STAV-Část 6 - Hromosvod | [5 empty] | 0
| EL_STAV-Část 7 - Provizorní napojení stávající technologie | [5 empty] | 0
| EL_STAV-Část 8 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.01 - Mechanicko–biologická ČOV
Soupis:
SO.01-ELE - Stavební elektroinstalace ČOV
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | EL_STAV-Část 1 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | EL_STAV-1.1 | CYKY 3x1,5 | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | EL_STAV-1.2 | CYKY 3x2,5 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | EL_STAV-1.3 | CYKY 5x2,5 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | EL_STAV-1.4 | CYKY 5x4 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | EL_STAV-1.5 | 1-AYKY 4x70 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | EL_STAV-1.6 | CYA 1x10 (pospojení) | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -45409782
| D | EL_STAV-Část 2 | Světelné okruhy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | EL_STAV-2.1 | LED reflektor IP65 (cca 50W) -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
8 | K | EL_STAV-2.2 | Interiérové svítidlo - stropní (cca 20W) -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
9 | K | EL_STAV-2.3 | Interiérové svítidlo - nástěnné (cca 20W) -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
10 | K | EL_STAV-2.4 | Interiérové svítidlo – zářivkové LED (2x56W) -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
11 | K | EL_STAV-2.5 | Exteriérové svítidlo veřejného osvětlení umístění na stožár – LED (50W) -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
12 | K | EL_STAV-2.6 | Stožár pro VO bezpaticový 4m -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
13 | K | EL_STAV-2.7 | Výložník jednostranný žárově zinkovaný -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
14 | K | EL_STAV-2.8 | Výložník tvar „T“ žárově zinkovaný -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
15 | K | EL_STAV-2.9 | Pohybový PIR snímač 180° -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
16 | K | EL_STAV-2.10 | Ventilátor do podhledu do potrubí průměr 125mm (WC) -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
17 | K | EL_STAV-2.11 | Tlačítko se samočinným návratem (design dle výběru investora) -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
18 | K | EL_STAV-2.12 | Vypínač zapojení č.1 IP56 (design dle výběru investora) -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
19 | K | EL_STAV-2.13 | Vypínač zapojení č.6 IP56 (design dle výběru investora) -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | EL_STAV-Část 3 | Zásuvkové okruhy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | EL_STAV-3.1 | Bod napojení mobilního MG zástrčka (male) IPGN6353 (63A/400V 3P+N+PE) -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších n | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | EL_STAV-Část 4 | Ostatní (VZT) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | EL_STAV-4.1 | Ventilátor nástěnný do potrubí průměr 200mm (štítové stěny) -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
22 | K | EL_STAV-4.2 | Ventilátor nástěnný do potrubí průměr 200mm (dmychárna) -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
23 | K | EL_STAV-4.3 | Nástěnný termostat rozsah teploty 10-30°C (dmychárna) -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| D | EL_STAV-Část 5 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | EL_STAV-5.1 | ZS-1.1 – zásuvková skříň s vlastním jištěním: 2x230V/16A; 1x400V/32A -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších ná | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
25 | K | EL_STAV-5.2 | R-MG – rozvaděč připojení mobilního generátoru (obsahuje svorkovnici přopojení, přepínač sítí a svprkovnici HOP) -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mec | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
26 | K | EL_STAV-5.3 | RT – rozvaděč technologie a napájení stavební elektroinstalace (viz.schém azapojení) -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| D | EL_STAV-Část 6 | Hromosvod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | EL_STAV-6.1 | SS - spojovací svorka -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
28 | K | EL_STAV-6.2 | ZS – zkušební svorka -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
29 | K | EL_STAV-6.3 | OU – ochranný úhelník -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
30 | K | EL_STAV-6.4 | OS – označovací štítek -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
31 | K | EL_STAV-6.5 | SR – svorka zemnící odbočná -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
32 | K | EL_STAV-6.6 | FeZn 30/4 zemnící pásek -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
33 | K | EL_STAV-6.7 | AlMgSi 8mm hromosvodní drát -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| D | EL_STAV-Část 7 | Provizorní napojení stávající technologie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | EL_STAV-7.1 | R-COV– rozvaděč provizorního napájení stávající technologie (viz.požadavky zachované technologie) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -750662931
35 | K | EL_STAV-7.2 | CYKY 5x4 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1398757060
36 | K | EL_STAV-7.3 | CYA 1x10 (pospojení) | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -416420819
| D | EL_STAV-Část 8 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | EL_STAV-8.1 | Svorkovnice HOP (POT25/16) -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
38 | K | EL_STAV-8.2 | Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
39 | K | EL_STAV-8.3 | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
40 | K | EL_STAV-8.4 | Zřízení a provoz staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
41 | K | EL_STAV-8.5 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
42 | K | EL_STAV-8.6 | Výkopové práce, ostatní přípomoce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76

## SO.01-ZTI - Zdravotně tec...
{e12c3d8a-f8e2-49d7-9aa7-0e0eddc93f15}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.01 - Mechanicko–biologická ČOV
Soupis:
SO.01-ZTI - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356991
|  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28945077
|  | SERVIS ISA s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.01 - Mechanicko–biologická ČOV
Soupis:
SO.01-ZTI - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.01 - Mechanicko–biologická ČOV
Soupis:
SO.01-ZTI - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19124 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19124 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.012293 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721174005 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 | m | 1.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00206 | 0.003708 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1311577855
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Celková délka potrubí + prořez 10% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 721174027 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 160 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1057997241
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174027 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Celková délka potrubí + prořez 10% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 721174042-032 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 1.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.000451 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2073043119
| P |  | Poznámka k položce: Položka potrubí zahrnuje potrubí včetně montáže, všech tvarovek, akustických závěsů, korýtek, spojovacího a montážního materiálu a označení potrubí štítky a prořezu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Celková délka potrubí + prořez 10% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.000246 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -185654905
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174042 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka potrubí zahrnuje potrubí včetně montáže, všech tvarovek, akustických závěsů, korýtek, spojovacího a montážního materiálu a označení potrubí štítky a prořezu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Celková délka potrubí + prořez 10% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 1.1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.000528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1841714285
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka potrubí zahrnuje potrubí včetně montáže, všech tvarovek, akustických závěsů, korýtek, spojovacího a montážního materiálu a označení potrubí štítky a prořezu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Celková délka potrubí + prořez 10% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 721-K001 | Úkapový kalich s napojením na připojovací potrubí od umyvadla pro odvádění úkapů od pojistného ventilu průtokového ohřívače teplé vody, s mechanickou zápachovou uzávěrkou | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -801915661
7 | K | 721-K002 | Prostup podlahou do kalojemu pro DN160, vč. napojení potrubí a těsnění protupu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1624996957
8 | K | 721-K003 | Prostup podlahou do kalojemu pro DN50, vč. napojení potrubí a těsnění protupu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -336174771
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05243 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 722175002 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm | m | 9.315 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00073 | 0.0067999 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 693129814
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka potrubí zahrnuje potrubí včetně montáže, všech tvarovek, závěsů, korýtek, spojovacího a montážního materiálu a označení potrubí štítky a prořezu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Celková délka potrubí + prořez 15% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená" 3,8 * 1,15 |  | 4.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá" 4,3 * 1,15 |  | 4.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.315 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 722175003 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm | m | 9.775 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.0095795 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 81111719
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka potrubí zahrnuje potrubí včetně montáže, všech tvarovek, závěsů, korýtek, spojovacího a montážního materiálu a označení potrubí štítky a prořezu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Celková délka potrubí + prořez 15% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená" 2,3 * 1,15 |  | 2.645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "teplá" 0,5 * 1,15 |  | 0.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková" 5,7 * 1,15 |  | 6.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.775 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 722175004 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm | m | 16.675 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.021677 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200053504
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175004 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka potrubí zahrnuje potrubí včetně montáže, všech tvarovek, závěsů, korýtek, spojovacího a montážního materiálu a označení potrubí štítky a prořezu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Celková délka potrubí + prořez 15% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "studená" 2,7 * 1,15 |  | 3.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková" 11,8 * 1,15 |  | 13.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm | m | 4.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 309939855
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "studená d20" 4,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 26.1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.001827 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 980088677
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "studená d25" 2,7 + "d32" 3,2 |  | 5.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková d25" 6,6 + "d32" 13,6 |  | 20.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 651752196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "teplá d20" 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 9.6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -970635708
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181242 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "teplá d25" 0,6 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -507552250
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722224115 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 722231221 | Ventil pojistný mosazný G 1/2" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1007493084
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231221 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 722-K003 | Napojení na potrubí areálové přípojky, přechodová tvarovka z PE d32 na PP-RCT d32 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -595266549
19 | K | 722224152 | Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1338548211
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722224152 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 722225302 | Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 20xR 1/2" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1311358841
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722225302 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 722225304 | Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 32xR 1" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1662217421
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722225304 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 722232503 | Potrubní oddělovač G 1" PN 10 do 65°C vnější závit | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00232 | 0.00232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -165931421
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232503 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 722240123 | Kohout kulový plastový PPR DN 25 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.00194 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 255053331
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722240123 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 722240124 | Kohout kulový plastový PPR DN 32 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.00246 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -341501175
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722240124 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | K | 722-K001 | Nezámrzný ventil - 1/2"M; 16mm, s hadicovou koncovkou | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 818006860
26 | K | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1693049882
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232063 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 722-K002 | Zpětná klapka PPR DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 666694867
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10552 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 725112171 | Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.02894 | 0.02894 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1311357217
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112171 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 725211601 | Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01197 | 0.01197 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2027336967
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211601 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 725241111 | Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01234 | 0.01234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -644164423
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725241111 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 725241111-X1 | Podezdívka čtvercové sprchové vaničky 800x800 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01234 | 0.01234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -746832020
32 | K | 725244122 | Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 800 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01736 | 0.01736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1426172084
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725244122 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 725515312-X1 | Ohřívač elektrický průtokový 4,5/7 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01817 | 0.01817 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1006377874
34 | K | 725813111-X1 | Ventil rohový s flexi hadičkou G 1/2" | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1087398169
35 | K | 725822613 | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1739148636
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822613 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | K | 725841312 | Baterie sprchová nástěnná páková | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2036483904
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725841312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.021 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 735164223 | Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 690/750 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -67728084
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735164223 | [14 empty] | Online PSC | 2

## SO.02 - Čerpací stanice
[18 empty] | {1acceb57-4e28-4e15-a8eb-0d0736c919c9} | [5 empty] | JAMA | 354,655 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | PRILOZNE | 61,74 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | ZASYP | 237,27 | 2
[24 empty] | SKLADKA | 117,385 | 2
| Stavba: | [22 empty] | OBSYP | 1,54 | 2
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.02 - Čerpací stanice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356991
|  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28945077
|  | SERVIS ISA s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.02 - Čerpací stanice
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 38 - Různé kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.02 - Čerpací stanice
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 97.8472 |  | 0.2304 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 97.8472 |  | 0.2304 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.3448 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00719 | 0.3595 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1674599883
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115001101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Čerpání případných srážkových vod, nebo v případě zastižení HPV do přilehlé zeleně, vodoteče" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 480 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1557409357
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky. b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu). | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "Čerpání případných srážkových vod, nebo v případě zastižení HPV do přilehlé zeleně, vodoteče" 20*24 |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 131251205 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 106.397 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1545201247
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251205 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Délka * šířka jámy* (průměrná hloubka výkopu - průměrná skladba povrchu) * 1,1 (10% nadvýlom) * % dle geologie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkopy ČS" 7,0 * 7,0 * (5,85-0,20) * 1,1 |  | 304.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkop AŠ" 3,0 * 3,0 * (2,5 - 0,2) * 1,1 |  | 22.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro SŠ3" 3,2 * 3,7 * (2,3 - 0,2) * 1,1 |  | 27.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | JAMA | Součet |  | 354.655 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JAMA * 0,3 |  | 106.397 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131351205 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 141.862 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1358123482
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351205 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Výkop pro ČOV * % dle geologie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JAMA * 0,4 |  | 141.862 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131451205 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 106.397 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -680842135
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131451205 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Výkop pro ČOV * % dle geologie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JAMA * 0,3 |  | 106.397 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132153301-X1 | Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 1,0 m v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 5 | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1132576612
| VV |  | Provizorní drenáž pro odvodnění základové spáry | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 * 6,0 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101103 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m | m2 | 61.74 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.073471 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 657418541
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Hrana výkopu * průměrná hloubka výkopu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkop AŠ" 4* 3,0 * 2,5 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro SŠ3" (2*3,2 + 2*3,7) * 2,3 |  | 31.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PRILOZNE | Součet |  | 61.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101113 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m | m2 | 61.74 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1603140980
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PRILOZNE |  | 61.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 153191112-X1 | Zřízení systémového rohového kluznicového pažení | m2 | 163.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00496 | 0.81245 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -410281510
| VV |  | Hrana výkopu jámy * hloubka výkopu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkopy ČS" 4 * 7,0 * 5,85 |  | 163.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 153191112-X2 | Dílenská dokumentace na systémové pažení vč. vypracování statického posouzení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00496 | 0.00496 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -142990862
11 | K | 153191222 | Odstranění variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy přes 30 m2 | m2 | 163.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -169700706
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153191222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Hrana výkopu jámy * hloubka výkopu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkopy ČS" 4 * 7,0 * 5,85 |  | 163.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 591.925 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 273062746
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "přesun výkopku na mezideponii" JAMA |  | 354.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "řesun zpětného zásypu" ZASYP |  | 237.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 591.925 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 117.385 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1249960747
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Odvoz přebytečné části výkopku na trvalou skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SKLADKA | JAMA - ZASYP |  | 117.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 106.397 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -94566157
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nakládání výkopku z mezideponie" (JAMA) * 0,3 |  | 106.397 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 167151112 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 | m3 | 248.259 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1321003217
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nakládání výkopku z mezideponie" (JAMA) * 0,7 |  | 248.259 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 117.385 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -207232835
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Odvoz výkopku na skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADKA |  | 117.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 234.77 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 998710455
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odvoz výkopku na skládku * 2,0 t/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADKA *2,0 |  | 234.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 237.27 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1048290468
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Zpětný jámy = objem jámy - objem podzemních konstrukcí ČOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JAMA |  | 354.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - "objem podzemní části ČS" 4,6*4,6*5,0 |  | -105.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - "vyrovnávací štěrková z hrubého kameniva" 7,128 |  | -7.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - "ŽB desky" 4,457 |  | -4.457 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ZASYP | Součet |  | 237.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 174253301 | Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1441084494
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174253301 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Provizorní drenáž pro odvodnění základové spáry | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 * 6,0 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 1.54 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 141101682
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Obsyp potrubí 300 mm nad záklenek * 1,1 (10% nadvýlom) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Půdorysná plocha osypu mezi ČS a ŠS3 * (DN potrubí + obsyp nad záklenek) * 1,1 (10% rezerva) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 * (0,4+0,3) * 1,1 |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | OBSYP | Součet |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 3.08 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 3.08 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1414505401
| VV |  | Obsyp * 2,0 tun/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OBSYP * 2,0 |  | 3.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.2848 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
22 | K | 212532111 | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného | m3 | 2.16 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.63 | 3.5208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 571798657
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212532111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Provizorní drenáž pro odvodnění základové spáry | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4* 6,0) * 0,3 * 0,3 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.01176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1836269815
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212755214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Provizorní drenáž pro odvodnění základové spáry | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4* 6,0 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 278381542 | Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti II | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5442 | 2.5442 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1191058705
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/278381542 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ŽB základ zdvihacího zařízení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 * 1,0 * 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 278361822 | Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 složitosti II | t | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0405 | 0.2081 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -435665231
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/278361822 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Objem betonu * uvažované směrné množství výztuže v ŽB konstrukcích na 1 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 * 0,20 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 59.0179 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
26 | K | 380311752 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 20/25 tl přes 150 do 300 mm | m3 | 4.083 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5242 | 10.3064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1702221009
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380311752 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Spádový beton v ČS - C20/25, XC3, XA2, XF3 - spádový beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4*4 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dobetonávka dna šachty ŠS3 vč. vytvarování kynety po osazení stavidel | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*1,5*1,5/4 * 0,5 |  | 0.883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.083 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 380321663 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl přes 300 mm | m3 | 17.766 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5023 | 44.4568 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -707010677
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380321663 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Konstrukce - vodostavební beton ČS tl. 300 - C30/37-XC4, XA2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno" 4,6 * 4,6 * 0,3 |  | 6.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4 x stěna" 4,3 * 4,75 * 0,3 |  | 6.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vodostavební beton ČOV tl. 250 - C30/37-XC4, XA2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropní deska" 4,6 * 4,6 * 0,25 |  | 5.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.766 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 192.295 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.47497 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -403561714
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380356231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Bednění ČS - vnější | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,3 * 4,6 * 4 |  | 97.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Bednění vnitřní - vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,75 * 4,0 * 4 |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Bednění spodní stavby - strop + prostupy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0 * 4,0 + (4*1,0 + 4*0,75 + (2*0,75 + 2*1,3)) * 0,25 |  | 18.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192.295 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 192.295 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1752663580
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380356232 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 380356241 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených zřízení | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00332 | 0.00996 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1136856171
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380356241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Dobetonávka dna šachty ŠS3 vč. vytvarování kynety po osazení stavidel | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 380356242 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených odstranění | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -305854415
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380356242 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 1.219 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.1091 | 1.352 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -527045444
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380361006 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Výztuž dle výkresů výztuže | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,2 + 45,4 + 1143,5) / 1000 |  | 1.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 380361011 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI | t | 2.275 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 2.4178 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1145585510
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380361011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Výztuž dle výkresů výztuže | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (142,3 + 2133,0) / 1000 |  | 2.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 38 | Různé kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
34 | K | 38-ŠS3-K001 | Nerezové deskové stavítko DN 400 na přítoku do ČS, vč. ovládací soupravy a betonového mezikusu pro montáž vřetenového šoupátka v kruhové šachtě DN1500,vč. vrtaného prostupu v zákrytové desce pro ovládací vřeteno, vč. dopravy a osazení v šachtě ŠS3 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2066278087
35 | K | 38-ŠS3-K002 | Nerezové deskové stavítko DN 300 na servisním obtoku ČS, vč. ovládací soupravy a betonového mezikusu pro montáž vřetenového šoupátka v kruhové šachtě DN 1500, vč. vrtaného prostupu v zákrytové desce pro ovládací vřeten vč. dopravy a osazení v šachtě ŠS3 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1192538097
36 | K | 38-AŠ-K001 | Pravoúhlá ŽB prefa nádrž - vnitřní rozměr 2180 / 2680 mm - výška 2380 mm tl. stěny 140mm,síla dna 140mm, vč. zákrytové desky tl. 250 mm se čtvercovým prostupem 750/750 mm, vč. stupadel, vč. dopravy a osazení na připravenou základovou desku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812102033
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.2934 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
37 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 7.704 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 16.6406 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1374226323
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Vyrovnávací vrstva ze zhutněného štěrku pod ŽB základové desky, tl. 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkopy ČS" 7,0 * 7,0 * 0,1 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkop AŠ" 3,0 * 3,0 * 0,1 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro SŠ3" 3,2 * 3,7 * 0,1 |  | 1.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základ pro jeřábek" 1,2 * 1,2 * 0,1 |  | 0.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozdělovací šachta ŠS3" 2,4 * 2,4 * 0,1 |  | 0.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.704 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 0.22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1504805605
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Lože pod potrubí mocnosti 0,1 m * 1,1 (10% nadvýlom) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Půdorysná plocha osypu mezi ČS a ŠS3 * mocnost lože 0,1 m * 1,1 (10% rezerva) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 * 0,1 * 1,1 |  | 0.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | LOZE | Součet |  | 0.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 452321151 | Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 4.857 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -317058891
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452321151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: BETON C20/25 - XC4, XF4, XA2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Podkladní deska pod ČS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8 * 4,8 * 0,15 |  | 3.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podkladní deska pod AŠ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3 * 2,9 * 0,15 |  | 1.001 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podkladní deska pod rozdělovací šachtu ŠS3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 * 2,0 * 0,1 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.857 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 | 5.24 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00632 | 0.033117 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622150754
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452351101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podkladní deska pod ČS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 * 4,8 * 0,15 |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podkladní deska pod AŠ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,3 + 2*2,9) * 0,15 |  | 1.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podkladní deska pod rozdělovací šachtu ŠS3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4* 2,0 * 0,1 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 452368211 | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari | t | 0.583 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.61959 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1485824795
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452368211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Objem betonu * uvažované směrné množství výztuže v ŽB konstrukcích na 1 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,857 * 0,12 |  | 0.583 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4494 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
42 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1472392568
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317777 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zádlažba kolem poklopů v nezp. terénu, šachta ŠS3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 * 2,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.19536 | 0.78144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1422922566
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591141111 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | M | 58381008 | kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.417 | 1.668 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1275243701
| VV |  | 3,96039603960396*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.4263 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
45 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0066 | 0.0066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -936381847
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | ŠS3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 59224187 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -529269332
47 | K | 871390310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 400 | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 4.5e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -137519832
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871390310 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Potrubí mezi ČS a ŠS3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 28617007 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x1000mm SN10 | m | 1.523 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0183 | 0.027871 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -542691849
| VV |  | 1,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.523 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
49 | K | 894414111 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.027528 | 0.027528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 965232962
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894414111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | ŠS3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 59224439-X1 | nádrž DN1500 o výšce 1,635m s převýšenými otvory přítoku a odtoku ode dna pro vytvarování kynety a zabetonování stavidel | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.75 | 5.75 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1132771437
51 | M | 59224342 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -902237881
52 | K | 894414211 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.038264 | 0.038264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1236664531
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894414211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | ŠS3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 59224434 | deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1201406482
54 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.21734 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954371802
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ŠS3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 55241014 | poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0546 | 0.0546 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1169071399
56 | K | 899100000-X1 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.86936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -109694977
| VV |  | Nerezové poklopy ve stropní desce ČS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nerezové poklopy ve stropní desce AŠ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 8991-M002 | Poklop 750x750 - nerez - vč. rámu, slžičkový protiskuz plech tl. 5 mm | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1748969330
| P |  | Poznámka k položce: UZAMYKATELNÝ POKLOP S VISACÍM ZAMKEM | [14 empty] | P | 2
58 | M | 8991-M003 | Poklop 1000x1000 - nerez - vč. rámu, slžičkový protiskuz plech tl. 5 mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1437416101
| P |  | Poznámka k položce: UZAMYKATELNÝ POKLOP S VISACÍM ZAMKEM | [14 empty] | P | 2
59 | M | 8991-M004 | Poklop 1300x750 - nerez - vč. rámu, slžičkový protiskuz plech tl. 5 mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1680476033
| P |  | Poznámka k položce: UZAMYKATELNÝ POKLOP S VISACÍM ZAMKEM | [14 empty] | P | 2
60 | K | 899401112-X1 | Osazení poklopů litinových šoupátkových, osazené do zákrytové desky šachty ŠS3 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.24606 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 375389361
| VV |  | Poklopy pro ovládání deskových stavítek v ŠS3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 42291352-X1 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do betonové zákrytové desky | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0266 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -697179240
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.030689 |  | 0.2304 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
62 | K | 953334121 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm | m | 18.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.025208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110041204
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953334121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Technologické spáry betonové konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,4 |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm | m | 1.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.002352 | 0.039 | 0.0624 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928793335
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Prostupy dl.300 mm ČS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,3 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Prostupy dl.140 mm AŠ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*0,14 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm | m | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00423 | 0.001269 | 0.21 | 0.063 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2040568118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151129 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Prostupy dl.300 mm ČS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,3 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 977151132 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 400 do 450 mm | m | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0062 | 0.00186 | 0.35 | 0.105 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1597808760
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Prostupy dl.300 mm ČS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,3 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 977-K001 | utěsnění gravitačního potrubí u prostupů ČS studniční pěnou se zatěsněním cementovou těsnící maltou v hloubce min. 30 mm od obou stran stěny prostupu | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14900240
67 | K | 977-K002 | utěsnění potrubí tlakových rozvodů u prostupů ČS/AŠ systémovým segmentovým těsněním s antikorozní ochranou | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -9921874
68 | K | 977-K003 | utěsnění rozvodů elektroinstalace u prostupů ČS/AŠ systémovým přítlačným prostupovým těsněním s antikorozní ochranou | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1816795138
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
69 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 97.847 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1557463873
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998142251 | [14 empty] | Online PSC | 2

## SO.03 - Retenční nádrž
[18 empty] | {a8e7ae02-1f6f-4b85-a8dc-ea57bdfd5ff2} | [5 empty] | JAMA | 1,1 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | SKLADKA | 0,35 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | ZASYP | 0,75 | 2
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.03 - Retenční nádrž
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356991
|  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28945077
|  | SERVIS ISA s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.03 - Retenční nádrž
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 38 - Různé kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.03 - Retenční nádrž
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.4067 |  | 7.382 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.3986 |  | 5.4199 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 131251205 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 1.1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 987057908
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251205 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Délka * šířka jámy* (průměrná hloubka výkopu - průměrná skladba povrchu) * 1,1 (10% nadvýlom) * % dle geologie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výkop pro základovbou patku pro jeřábek " 1,0 * 1,0 * (1,2-0,20) * 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | JAMA | Součet |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1.85 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1832836986
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "přesun výkopku na mezideponii" JAMA |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "řesun zpětného zásypu" ZASYP |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0.35 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2084152788
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Odvoz přebytečné části výkopku na trvalou skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SKLADKA | JAMA- ZASYP |  | 0.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 1.1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1344197470
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nakládání výkopku z mezideponie" (JAMA) |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 0.35 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -333991586
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Odvoz výkopku na skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADKA |  | 0.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 0.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1435248613
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odvoz výkopku na skládku * 2,0 t/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADKA *2,0 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 0.75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -586113780
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Zpětný jámy = objem jámy - objem podzemních konstrukcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JAMA |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - "objem základové patky jeřábku" 0,5*0,5*1,0 |  | -0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - "vyrovnávací štěrková z hrubého kameniva" 1,0*1,0*0,1 |  | -0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ZASYP | Součet |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.90407 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
8 | K | 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm | m3 | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 0.216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 679742949
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podklad z drceného kameniva pod betonový základ zdvihacího zařízení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 * 1,0 * 0,1 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 278361822 | Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 složitosti II | t | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0405 | 0.052026 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -612615430
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/278361822 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Objem betonu * uvažované směrné množství výztuže v ŽB konstrukcích na 1 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25 * 0,20 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 278381542 | Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti II | m3 | 0.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5442 | 0.63604 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -244873783
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/278381542 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ŽB základ zdvihacího zařízení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 * 0,5 * 1,0 |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.2746 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
11 | K | 380321552 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 20/25 tl přes 150 do 300 mm | m3 | 3.889 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5143 | 9.7781 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1795003362
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380321552 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Spádový beton v RN - C20/25, XC3, XA2, XF3 - spádový beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,1*5,1*0,125 |  | 3.889 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 0.08 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.0001976 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1677862169
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380356231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Bednění pro kalovou jímku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8 * 1,0 * 0,1 |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 380361011 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI | t | 0.467 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.49631 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -352255255
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380361011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Objem betonu * uvažované směrné množství výztuže v ŽB konstrukcích na 1 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,889 * 0,12 |  | 0.467 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 38 | Různé kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
14 | K | 38-RN-K002 | Nové zábradlí z oceli - shodné se stávajícím (doplnění polí) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874290936
| VV |  | Doplnění 2 polí (celkem bude potřeba cca 12,4 m ocelové trubky DN32 svařené dle potřeby) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 38-RN-K003 | Posun stávajícího zábradlí do nové pozice včetně ukotvení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -328074574
| VV |  | Odříznutí 2 polí a posun do nové pozice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.4199 |  | 5.4199 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
16 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 103.268 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -808578051
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | oplach stěn a dna RN | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*29,5+(5,1*4,68)+5,1*4 |  | 103.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 985131211 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem | m2 | 112.914 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.048 | 5.4199 | 0.048 | 5.4199 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1222653098
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | otryskání stěn a dna RN | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*29,5+(5,1*4,68)+5,1*4 |  | 103.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otryskání zábradlí, délka * obvod trubek * počet | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,3 * (3,14*0,04) * 4 + 8,4 * (3,14*0,04) * 4 + 1,1 * (3,14*0,04) * 20 |  | 9.646 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112.914 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 112.914 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1372040040
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131311 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 985-K001 | Plátování, vyvařování, vysprávka trhlin a zavaření děr, sanace ocelové konstrukce retenční nádrže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842375946
20 | K | 985-K002 | Odstranění stávajícího vnitřního vystrojení, vč. odvozu a likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554135320
21 | K | 985-K003 | Zřízení prostupu v ocelové konstrukci RN, vč. utěsnění prostupu po protažení potrubí, potrubí DN 300, prostup průměr 350 mm | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1279875377
| VV |  | "přítok DN300 (vrtání DN350)" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odtok DN300 (vrtání DN350)" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 985-K004 | Zřízení prostupu v ocelové konstrukci RN, vč. utěsnění prostupu po protažení potrubí, potrubí D90, prostup průměr 150 mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1288712180
| VV |  | "výtlak PE d90 (vrtání DN150)" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 985-K005 | Zřízení prostupu v ocelové konstrukci RN, vč. utěsnění prostupu po protažení potrubí, potrubí D40, prostup průměr 80 mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -359249095
| VV |  | "vzduchové potrubí PE d40 (DN80)" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 985-K006 | Zřízení prostupu v ocelové konstrukci RN, vč. utěsnění prostupu po protažení potrubí, kabely, prostup průměr 40 mm | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -431202615
| VV |  | "elektro silové + MaR sondy (DN40)" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
25 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 18.399 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10791800
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998142251 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0082 |  | 1.9621 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.046073 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
26 | K | 783434201-X1 | Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr OC konstrukcí, vč. dodávky a aplikace | m2 | 19.292 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0027009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364635262
| VV |  | otryskání zábradlí, délka * obvod trubek * počet * 2 vrstvy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,3 * (3,14*0,04) * 4 + 8,4 * (3,14*0,04) * 4 + 1,1 * (3,14*0,04) * 20) * 2 |  | 19.292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 783434201-X2 | Sanační nátěr ve 3 vrstvách pro RN střídání odstínu černá->červená->černá, vč. dodávky a aplikace | m2 | 309.804 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.043373 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 884553960
| P |  | Poznámka k položce: dvoukomponentní nátěr s nízkým obsahem rozpouštědel, na bázi epoxidu s minerálními plnivy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | plocha stěn a dna RN * 3 vrstvy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*29,5+(5,1*4,68)+5,1*4) * 3 |  | 309.804 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9621 |  | 1.9621 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
28 | K | 789222522 | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy II stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2 | m2 | 103.268 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.019 | 1.9621 | 0.019 | 1.9621 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 149491682
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789222522 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | otryskání stěn a dna RN | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*29,5+(5,1*4,68)+5,1*4 |  | 103.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO.04 - Kanalizační síť v...
[18 empty] | {ec15f365-933e-47f7-b51e-e69d98303626} | [5 empty] | RYHY | celková kubatura výkopu | 186,184 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | PRILOZNE |  | 347,94 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | ZASYP |  | 91,947 | 2
[24 empty] | LOZE |  | 27,044 | 2
| Stavba: | [22 empty] | OBSYP |  | 67,193 | 2
|  | ČOV Nebužely - rekonstrukce | [21 empty] | SKLADKA |  | 186,184 | 2
Objekt:
SO.04 - Kanalizační síť v areálu ČOV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356991
|  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28945077
|  | SERVIS ISA s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.04 - Kanalizační síť v areálu ČOV
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.04 - Kanalizační síť v areálu ČOV
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.4575 |  | 0 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.4575 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.29227 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 132254203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 | m3 | 93.092 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 153970626
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Délka * šířka výkopu * (průměrná hloubka výkopu - průměrná skladba povrchu) * 1,1 (10% nadvýlom) * % dle geologie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prázdnění RN (výtlak do AŠ)" 4,8 * 1,1 * (1,5-0,2) * 1,1 |  | 7.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak na ČOV" 25,0 * 1,1 * (1,6-0,2) * 1,1 |  | 42.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "servisní obtok ČS" 15,5 * 1,1 * (2,1-0,2) * 1,1 |  | 35.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plnění RN" 8,7 * 1,1 * (1,7-0,2) * 1,1 |  | 15.791 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odtok z ČOV" 12,3 * 1,1 * (1,8-0,2) * 1,1 |  | 23.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obtok ČOV (havarijní obtok)" 10,4 * 1,1 * (1,6-0,2) * 1,1 |  | 17.618 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provizorní obtok" 13,9 * 1,1 * (1,5-0,2) * 1,1 |  | 21.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přítok" 9,9 * 1,1 * (2,0-0,2) * 1,1 |  | 21.562 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | RYHY | Součet |  | 186.184 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RYHY * 0,5 |  | 93.092 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132354203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 | m3 | 93.092 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -78443878
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | RYHY * 0,5 |  | 93.092 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 347.94 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.29227 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624783594
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Délka * hloubka výkopu * 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prázdnění RN (výtlak do AŠ)" 4,8 * 1,5 * 2 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak na ČOV" 25,0 *1,6 * 2 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "servisní obtok ČS" 15,5 * 2,1 * 2 |  | 65.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plnění RN" 8,7 * 1,7 * 2 |  | 29.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odtok z ČOV" 12,3 * 1,8 * 2 |  | 44.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obtok ČOV (havarijní obtok)" 10,4 * 1,6 * 2 |  | 33.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provizorní obtok" 13,9 * 1,5 * 2 |  | 41.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přítok" 9,9 * 2,0 * 2 |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PRILOZNE | Součet |  | 347.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 347.94 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1582602451
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PRILOZNE |  | 347.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 278.131 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -537204265
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "přesun výkopku na mezideponii" RYHY |  | 186.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "řesun zpětného zásypu" ZASYP |  | 91.947 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 278.131 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 186.184 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1094786857
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Odvoz přebytečné části výkopku na trvalou skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SKLADKA | ZASYP + LOZE + OBSYP |  | 186.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 186.184 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1981473696
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nakládání výkopku z mezideponie" RYHY |  | 186.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 186.184 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -923981678
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Odvoz výkopku na skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADKA |  | 186.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 372.368 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -610715576
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odvoz výkopku na skládku * 2,0 t/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADKA *2,0 |  | 372.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 91.947 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574407754
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Zpětný jámy = objem rýh - (obsyp + lože) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RYHY - (OBSYP+LOZE) |  | 91.947 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ZASYP | Součet |  | 91.947 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 67.193 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1632307025
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Obsyp potrubí 300 mm nad záklenek * 1,1 (10% nadvýlom) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prázdnění RN (výtlak do AŠ)" 4,8 * 1,1 * (0,3+0,09) * 1,1 |  | 2.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak na ČOV" 25,0 * 1,1 * (0,3+0,11) * 1,1 |  | 12.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "servisní obtok ČS" 15,5 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1 |  | 11.253 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plnění RN" 8,7 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1 |  | 6.316 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odtok z ČOV" 12,3 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1 |  | 8.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obtok ČOV (havarijní obtok)" 10,4 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1 |  | 7.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provizorní obtok" 13,9 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1 |  | 10.091 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přítok" 9,9 * 1,1 * (0,4+0,3) * 1,1 |  | 8.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | OBSYP | Součet |  | 67.193 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 134.386 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -523590571
| VV |  | Obsyp * 2,0 tun/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OBSYP * 2,0 |  | 134.386 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2607 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
13 | K | 380311753 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 20/25 tl přes 300 mm | m3 | 0.495 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5125 | 1.2437 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 988176840
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/380311753 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Dobetonávka prostoru kolem Parshalova žlabu v měrném objektu - C20/25, XC3, XA2, XF3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14 * 1,0 * 1,0 / 4 * (0,13+0,5) |  | 0.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | SO04-K003 | Parshallův žlab - P3 - montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 429107047
15 | M | SO04-M001 | Plastová výstelka - Parshallův žlab - P3 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1135004864
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.4622 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
16 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 5.184 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1653575067
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Vyrovnávací vrstva ze zhutněného štěrku pod ŽB základové desky pro uložení šachet, tl. 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 * (2,0*2,0) * 0,1 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 452321151 | Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 1.014 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -651346824
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452321151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: BETON C20/25 - XC4, XF4, XA2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Podkladní desky pro uložení šachet, tl. 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 * (1,3*1,3) * 0,1 |  | 1.014 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 | 3.12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00632 | 0.019718 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1984564888
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452351101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podkladní desky pro uložení šachet, tl. 100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 * (4 * 1,3) * 0,10 |  | 3.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 452368211 | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari | t | 0.122 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.12966 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2069762471
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452368211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Objem betonu * uvažované směrné množství výztuže v ŽB konstrukcích na 1 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,014 * 0,12 |  | 0.122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 27.044 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652388575
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Lože pod potrubí mocnosti 0,1 m * 1,1 (10% nadvýlom) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prázdnění RN (výtlak do AŠ)" 4,8 * 1,1 * 0,1 * 1,1 |  | 0.581 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak na ČOV" 25,0 * 1,1 * 0,1 * 1,1 |  | 3.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "servisní obtok ČS" 15,5 * 1,1 * 0,1 * 1,1 |  | 1.876 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plnění RN" 8,7 * 1,1 * 0,1 * 1,1 |  | 1.053 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odtok z ČOV" 12,3 * 1,1 * 1,1 * 1,1 |  | 16.371 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obtok ČOV (havarijní obtok)" 10,4 * 1,1 * 0,1 * 1,1 |  | 1.258 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provizorní obtok" 13,9 * 1,1 * 0,1 * 1,1 |  | 1.682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přítok" 9,9 * 1,1 * 0,1 * 1,1 |  | 1.198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | LOZE | Součet |  | 27.044 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 452313141 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 0.054 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 0.12426 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1247458335
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452313141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Podkladní bloky pod tvarovky na PE potrubí, bloky 0,3*0,3*0,15m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+2+1)*0,3*0,3*0,15 |  | 0.054 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 0.72 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.0046008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -232959057
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452353101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podkladní bloky pod tvarovky na PE potrubí, 4 * stěna bloku 0,3 * 0,15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+2+1) *0,3*0,15*4 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.4423 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
23 | K | 871255301 | Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90x5,4 mm | m | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312151880
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871255301 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Délky dle technické zprávy a situace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prázdnění RN (výtlak do AŠ)" 4,8 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 28613415 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR17 návin se signalizační vrstvou 90x5,4mm | m | 4.872 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.0071618 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204757391
| VV |  | 4,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 871265301 | Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110x6,6 mm | m | 27.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1145911981
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871265301 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Délky dle technické zprávy a situace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak na ČOV" 25,0 + "svislá část + rezerva" 2,5 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 28613416 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR17 návin se signalizační vrstvou 110x6,6mm | m | 27.913 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00219 | 0.061129 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -713527758
| VV |  | 27,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.913 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 28613-K001 | Napojení potrubí prázdnění RN (výtlak do AŠ) na technologii retenční nádrže a armaturní šachty | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -497198681
28 | K | 28613-K002 | Napojení potrubí výtlaku na ČOV na technologii ČOV a armaturní šachty | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1322796956
29 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 | m | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1662399521
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "délka potrubí PE d90" 4,8 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 27.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1483489776
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892271111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "délka potrubí PE d110" 27,5 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 69.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.013224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2020031644
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "celková délka potrubí PE d90 a d110 * 2 + rezerva" (4,8 + 27,5) * 2 + 5 |  | 69.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm | m | 29.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.003874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452533945
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "celková délka výkopu pro PE d90 a d110" 4,8 + 25 |  | 29.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 871370310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300 | m | 60.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.001216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1413579103
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871370310 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Délky dle technické zprávy a situace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "servisní obtok ČS" 15,5 |  | 15.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plnění RN" 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odtok z ČOV" 12,3 |  | 12.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obtok ČOV (havarijní obtok)" 10,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provizorní obtok" 13,9 |  | 13.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 28617006 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN10 | m | 61.712 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0114 | 0.70352 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1471578372
| VV |  | 60,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 61.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 877245201 | Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 90 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -287907047
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877245201 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | M | 28615974 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.00039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -551722468
37 | K | 877245212 | Montáž elektrokolen 90° na kanalizačním potrubí z PE trub d 90 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -260088428
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877245212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "změna směru na potrubí prázdnění RN (výtlak do AŠ)" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 28653060 | elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.00084 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -930303673
39 | K | 877265201 | Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 110 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 643041601
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877265201 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | M | 28615975 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00216 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -349233741
41 | K | 877265210 | Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 110 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -841774064
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877265210 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "změna směru na potrubí výtlaku na ČOV" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 28614949 | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.00242 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 141189010
43 | K | 877265212 | Montáž elektrokolen 90° na kanalizačním potrubí z PE trub d 110 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1115918286
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877265212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "změna směru na potrubí výtlaku na ČOV" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 28614937 | elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00141 | 0.00141 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 925881027
45 | K | 877370310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 279828222
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877370310 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "změna směru na potrubí obtoku ČS" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "změna směru na potrubí provizorního obtoku ČOV" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení potrubí provizorního obtoku ČOV na potrubí obtoku ČS" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 28617185 | koleno kanalizační PP SN16 45° DN 300 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0058 | 0.0464 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45958884
47 | K | 871390310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 400 | m | 9.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.000297 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33890402
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871390310 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Délky dle technické zprávy a situace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přítok" 9,9 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 28617007 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x1000mm SN10 | m | 10.049 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0183 | 0.1839 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -250062580
| VV |  | 9,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.049 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
49 | K | SO04-K001 | Zkouška těsnosti potrubí do DN 400 mm, vč. kontroly kvality provedení kamerou a vypracování protokolu o zkoušce | m | 70.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -216625652
| VV |  | Celková délka potrubí DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,5+8,7+12,3+10,4+13,9 |  | 60.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celková délka potrubí DN400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,9 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | SO04-K002 | Provizorní balonování kanalizačních stok a přečerpávání splašků dle etapizace a harmonogramu zhotovitele | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802517791
51 | K | SO04-K004 | Po zprovoznění RN bude provizorní obtok zrušen/zaslepen a bude zřízeno přímé propojení od RŠ3 do RN | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1506775918
52 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0066 | 0.0198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1220408588
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 59224184 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.028 | 0.056 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 257463746
54 | M | 59224176 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36870401
55 | K | 894411311 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.009176 | 0.10094 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1600607415
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5+6 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 59224050 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.254 | 1.27 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1668962330
57 | M | 59224051 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.506 | 3.036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -884175465
58 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.034 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1059067741
| VV |  | 6+5+6 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 894412411 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.01147 | 0.06882 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802504447
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894412411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Poklopy budou uloženy na přechodový kónus DN1000/625 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŠS1,2" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ1,2,3" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MO" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.548 | 3.288 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -313934593
61 | K | 894414111 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.027528 | 0.16517 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1129444933
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894414111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ŠS1,2" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ1,2,3" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MO" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 59224061 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.229 | 6.145 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1727837967
| VV |  | "ŠS1,2" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ1, 2, 3" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 59224062 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000x800, 100x95x15cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.548 | 1.548 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994685818
| VV |  | "MO" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 1.304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1434537111
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Poklopy budou uloženy na přechodový kónus DN1000/625 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŠS1,2" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RŠ1,2,3" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MO" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 55241014 | poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0546 | 0.3276 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926007478
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
66 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 25.457 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -595937744
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 2

## SO.05 - Areálový vodovod ČOV
[18 empty] | {fb9f0cd0-3c43-4746-a00f-5eba00259385} | [5 empty] | RYHY | celková kubatura výkopu | 78,65 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | PRILOZNE |  | 150 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | ZASYP |  | 52,514 | 2
[24 empty] | OBSYP |  | 20,086 | 2
| Stavba: | [22 empty] | LOZE |  | 6,05 | 2
|  | ČOV Nebužely - rekonstrukce | [21 empty] | SKLADKA |  | 78,65 | 2
Objekt:
SO.05 - Areálový vodovod ČOV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356991
|  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28945077
|  | SERVIS ISA s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.05 - Areálový vodovod ČOV
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.05 - Areálový vodovod ČOV
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.17525 |  | 0 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.17525 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.126 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 132254201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 39.325 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -370299475
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Délka * šířka výkopu * (průměrná hloubka výkopu - průměrná skladba povrchu) * 1,1 (10% nadvýlom) * % dle geologie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 * 1,1 * (1,5-0,2) * 1,1 |  | 78.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | RYHY | Součet |  | 78.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RYHY * 0,5 |  | 39.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132354201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 | m3 | 39.325 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1713266418
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | RYHY * 0,5 |  | 39.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1557462242
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Délka * hloubka výkopu * 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 * 1,5 * 2 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PRILOZNE | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -144214401
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PRILOZNE |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 131.164 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 811768784
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "přesun výkopku na mezideponii" RYHY |  | 78.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "řesun zpětného zásypu" ZASYP |  | 52.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 131.164 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 78.65 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2121065857
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nakládání výkopku z mezideponie" RYHY |  | 78.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 78.65 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174258540
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Odvoz přebytečné části výkopku na trvalou skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SKLADKA | ZASYP + LOZE + OBSYP |  | 78.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 78.65 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1194632928
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Odvoz výkopku na skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADKA |  | 78.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 157.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1852949774
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odvoz výkopku na skládku * 2,0 t/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SKLADKA *2,0 |  | 157.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 52.514 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 771937215
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Zpětný jámy = objem rýh - (obsyp + lože) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RYHY - (OBSYP+LOZE) |  | 52.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ZASYP | Součet |  | 52.514 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 20.086 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -832617631
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Obsyp potrubí 300 mm nad záklenek * 1,1 (10% nadvýlom) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 * 1,1 * (0,3+0,032) * 1,1 |  | 20.086 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | OBSYP | Součet |  | 20.086 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 40.172 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -959090020
| VV |  | Obsyp * 2,0 tun/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OBSYP * 2,0 |  | 40.172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 1-1 | Zemní práce - odstranění povrchů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
13 | K | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 101848912
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Sejmutí ornice v zelených plochách, mocnost 200 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 * 1,1 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rezerva pro obnovu trávníků mimo výkop poškozených během stavebních prací" 20, |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
14 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 6.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 944326118
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Lože pod potrubí mocnosti 0,1 m * 1,1 (10% nadvýlom) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 * 1,1 * 0,1 * 1,1 |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | LOZE | Součet |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0075 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
15 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 337543262
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181311103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Rozprostření ORNICE v ploše výkopu" 75,0 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 577748682
17 | M | 00572470 | osivo směs travní univerzál | kg | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0075 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -640486095
| VV |  | "travní osivo 0,1kg / m2" 75,0 * 0,1 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.041745 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
18 | K | 871161211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -203996914
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871161211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, 2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "Celková délka potrubí přípojek dle TZ" 50,0 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 28613110 | trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm | m | 56.65 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.015296 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1627389710
| VV |  | "celková délka potrubí přípojek, vč. 10% prořez" 50,0 * 1,10 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 55*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 56.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 871-K001 | Napojení nového potrubí přípojky na stávající vystrojení vodoměrné šachty, za stávající vodoměrnou sestavou | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926062994
21 | K | 871-K002 | Napojení nového potrubí přípojky na vnitřní rozvody ZTI nové budovy ČOV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -970320880
22 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758258947
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 892233122-X1 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1126905372
24 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.01995 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144316530
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "celková délka potrubí přípojek * 2 + rezerva" 2*50 + 5 |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0065 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1053561273
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
26 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.175 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1494061751
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 2

## SO.06 - Elektropřípojka
{517cfeb5-8458-4bf4-b4c8-cf36a22eb1ab}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.06 - Elektropřípojka
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356991
|  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28945077
|  | SERVIS ISA s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.06 - Elektropřípojka
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.06 - Elektropřípojka
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.53385 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.53385 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.42634 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210220001 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 749426071
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zemnící pásek FeZn 30/4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -40443695
3 | K | 210812061 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | m | 175 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -741229285
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210812061 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Kabel NN pro přípojku ČOV, celková délka dle TZ" 175,0 |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 201.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.050313 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2116662056
| VV |  | 175*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 201.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 210902015 | Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x70 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně | m | 175 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -171303673
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210902015 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Kabel NN pro přípojku ČOV, celková délka dle TZ" 175,0 |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 34113080 | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x70mm2 | m | 201.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.32603 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1039334573
| VV |  | 175*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 201.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 21-M-K001 | Nový elektroměrový rozvaděč dle požadavků ČEZ Distribuce, nátěr v barvě dle požadavků CHKO | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1365947479
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | [14 empty] | P | 2
8 | K | 21-M-K002 | Pojistková skříň v oplocení ČOV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1101514557
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | [14 empty] | P | 2
9 | K | 21-M-K003 | Rozvaděč RE - stávající - demontáž/úprava pro maximální proud 63A/3 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1177028367
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10751 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 460021121 | Sejmutí ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm | m2 | 262.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1928279147
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460021121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Sejmutí ornice v délce rýhy pro kabely, šířka pracovního pruhu 1,5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 175,0*1,5 |  | 262.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 460571111 | Rozprostření a urovnání ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm | m2 | 262.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1820155593
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460571111 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 262.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774100862
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | M | 00572470 | osivo směs travní univerzál | kg | 26.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.02625 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1543717988
| VV |  | "travní osivo 0,1kg / m2" 262,5 * 0,1 |  | 26.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 460171142 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 162 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1964135052
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460171142 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zemní práce pro uložení kabelů, celková délka přípojky - délky protlaků chrániček | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 175,0 - 5,5 - 7,5 |  | 162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 460451152 | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 162 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1792916866
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460451152 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 460661111 | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm | m | 162 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1306868725
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460661111 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 460481121 | Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně | m2 | 56.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1192012163
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460481121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "celková délka výkopu pro uložení kabelů * šířka výkopu" 162,0 * 0,35 |  | 56.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 460631212 | Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00273 | 0.03549 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 739506318
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460631212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Délky protlaků chrániček pod komunikacemi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5 + 7,5 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 28613557 | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m | m | 14.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00318 | 0.045474 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1142717382
| VV |  | Délky protlaků chrániček pod komunikacemi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5 + 7,5 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 46-M-K001 | Uzavírací manžeta chráničky kabelů (potrubí DN 100) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 803859849
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | SO06-OST.1 | Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2060066008
22 | K | SO06-OST.2 | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296059282
23 | K | SO06-OST.3 | Zřízení a provoz staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804519286
24 | K | SO06-OST.4 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443540768
25 | K | SO06-OST.5 | Ostatní přípomoce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 453244107

## SO.07 - Zpevněné plochy
{3f98fd35-2e31-4169-8d3f-8362109d4a53}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.07 - Zpevněné plochy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356991
|  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28945077
|  | SERVIS ISA s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.07 - Zpevněné plochy
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 38 - Různé kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.07 - Zpevněné plochy
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 532.4139 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 532.3831 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132151101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 9.04 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1054640023
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "hloubení rýh pro opěrnou stěnu, délka * šířka * průměrná hloubka rýhy" 11,3 *0,8 * 1,0 |  | 9.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 9.04 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -755270917
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zpětný zásyp kolem opěrné stěny" 9,04 |  | 9.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 1-1 | Zemní práce - odstranění povrchů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 674 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -955114431
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Sejmutí ornice v zelených plochách, mocnost 200 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha areálu ze situace, odečteny zpěvněné plochy a objekty" 474 |  | 474 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rezerva pro obnovu travnatých ploch poškozených během stavebních prací" 200 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 674 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 32.5937 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm | m3 | 0.904 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 1.9526 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46129248
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podklad z drceného kameniva pod betonový základ opěrné stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,3 * 0,8 * 0,1 |  | 0.904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 274321411 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 4.52 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 11.3085 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2026941307
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274321411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Betonový základ opěrné stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,3 * 0,4 * 1,0 |  | 4.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 22.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.060794 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1314103328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Betonový základ opěrné stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2* 11,3 * 1,0 |  | 22.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 22.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 903125042
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.768 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0.81456 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1274829344
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Objem betonu * uvažované směrné množství výztuže v ŽB konstrukcích na 1 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,52 * 0,17 |  | 0.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 279113145 | Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 6.78 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0146 | 6.879 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1614679272
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113145 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Opěrná stěna tl. 400 - ze ztracené bednění + výztuž -ŽB 20/25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,3 * 0,6 |  | 6.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 279113145-X1 | Zákrytová deska tvárnic ztraceného bednění, šířka 400 mm | m | 11.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0146 | 11.465 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390703515
| VV |  | Zákrytový prvek na opěrnou stěnu ze ztraceného bednění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,3 |  | 11.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.108 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0492 | 0.11332 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1731572128
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Objem betonu * uvažované směrné množství výztuže v ŽB konstrukcích na 1 m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,78 * 0,4) * 0,04 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 38 | Různé kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.57 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 38-RN-K001 | Zřízení zábradlí, pozink třítyčové - svislé a horní tyč ø44,5x3, střední a spodní vodorovná tyč bude ø38x3, výška zábradlí 1100 mm, vč. okopové lišty, vč. kotvení do konstrukce opěrně stěny ze ztraceného bednení | m | 7.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.9 | 6.57 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1608953103
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 456.4403 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 674 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1102651659
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181311103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Rozprostření ornice v ploše areálu ČOV mimo zpěvněné plochy + rezerva pro obnovu ploch zasažených stavebními pracemi " 674,0 |  | 674 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 674 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1867788478
15 | M | 00572470 | osivo směs travní univerzál | kg | 167.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.1674 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 151094321
| VV |  | "travní osivo 0,1kg / m2" 1674,0 * 0,1 |  | 167.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 561121112 | Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm | m2 | 355 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1631976979
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/561121112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Nalepšení vlastností zeminy pod konstrukčními vrtsvami zpevněných ploch | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75 + 280 |  | 355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 | t | 127.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 127.8 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1907411893
| VV |  | 355*0,36 'Přepočtené koeficientem množství |  | 127.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 25.875 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1885945743
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podkladní vrstva betonových povrchů, plocha ze situace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,0 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podkladní vrstva zámkové dlažby, plocha ze situace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,0 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 581141212 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 210 mm | m2 | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.52309 | 17.262 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1270321628
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/581141212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Plocha betonového povrchu komunikace ze sitauce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,0 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.09062 | 3.806 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1842541123
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211210 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Plocha chodníku ze zámkové dlažby kolem budovy ČOV a RN ze sitauce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,0 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 59245013 | dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní | m2 | 43.26 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.152 | 6.5755 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 445753553
| VV |  | 42*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 43.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm | m2 | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.69 | 193.2 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68774750
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podkladní vrstva asfaltových povrchů, plocha ze situace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 280,0 |  | 280 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 577165142 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.18152 | 50.8256 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1140125874
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577165142 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Plocha asfaltového povrchu komunikace ze sitauce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 280,0 |  | 280 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 573111113 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 | m2 | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00652 | 1.8256 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1411955267
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Plocha asfaltového povrchu komunikace ze sitauce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 280,0 |  | 280 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 573211106 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 | m2 | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0588 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1675541626
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211106 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Plocha asfaltového povrchu komunikace ze sitauce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 280,0 |  | 280 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.10373 | 29.0444 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1456854669
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Plocha asfaltového povrchu komunikace ze sitauce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 280,0 |  | 280 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 36.779 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 92 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 14.2968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1528711878
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Obruba asfaltového a betonového povrchu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "délka obruby ze situace" 77 + 4 + 4 + 3,5 + 3,5 |  | 92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 93.84 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.08 | 7.5072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -660623199
| VV |  | 92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 93.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 8.806 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 373389845
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Obruba dlážděného povrchu ze zámkové dlažby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "délka obruby ze situace" 44 + 24 |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 59217016 | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm | m | 69.36 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.045 | 3.1212 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42664407
| VV |  | 68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 69.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | K | 935932418 | Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.4354 | 3.0478 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -544405884
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935932418 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "odvodňovací žlab - 1" 6,4 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odvodňovací žlab - 2" 0,6 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 532.383 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1978347346
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.030849 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.030849 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 711161117 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm | m2 | 16.95 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00182 | 0.030849 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2070292945
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Nopová folie v celé délce opěrné stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,3 * 1,5 |  | 16.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO.08 - Oplocení
{9c38062a-733d-48cb-96f5-7191a5b4a4f9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.08 - Oplocení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356991
|  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28945077
|  | SERVIS ISA s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.08 - Oplocení
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
SO.08 - Oplocení
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.7283 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.7283 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131252502 | Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně | m3 | 3.492 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1282307242
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131252502 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "hloubení jamek pro základ plotových sloupků" (0,3*0,3*0,5)*56+(0,6*0,6*0,9)*3 |  | 3.492 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132151101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 10.827 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1560829551
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "hloubení rýh pro osazení podhrabových desek" (16,3+11,7+30,9+32,7+28,7)*0,3*0,3 |  | 10.827 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 10.827 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1721773697
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zpětný zásyp kolem podhrabových desek" 10,827 |  | 10.827 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 275315224 | Základové bloky z betonu prostého C 16/20 | m3 | 3.492 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1219737085
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275315224 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základ plotových sloupků" (0,3*0,3*0,5)*56+(0,6*0,6*0,9)*3 |  | 3.492 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.7283 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 338171123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním | kus | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.17489 | 8.9194 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -582474479
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Sloupek plotový h=2,2 + záslepka" 12 + 14 + 12 + 10 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sloupek brány/branky" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 55342254 | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm | kus | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.1536 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 145466736
| VV |  | "Sloupek plotový h=2,2 + záslepka" 12 + 14 + 12 + 10 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 55342254-X1 | sloupek pro bránu, ocelový, s povrchovou úpravou, s panty, průměr 150 mm, dl. 2,5 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.0096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154462229
| P |  | Poznámka k položce: Na sloupky budou navařena oka pro uchycení pletiva a napínacího drátu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Sloupek brány/branky" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 55342254-X2 | vzpěry ke sloupkům, Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.0256 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2084733522
9 | K | 348121221-X1 | Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky, vč. případného krácení podhrabových desek, vč. osazení ukotvení na sloupky | kus | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0196 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2016953350
| VV |  | "celkem plotových polí, vč. případného zkrácení, nebo nastavení délky podhrabové desky" 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 59232541-X1 | betonová podhrabová deska 2510x300x35mm se zámkem 25mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 70x100mm | kus | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.07 | 3.43 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1976982382
11 | K | 348172111 | Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových pl do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -359563358
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348172111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Vstubní branka 1,0m" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 55342333 | branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1530mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -90963556
| P |  | Poznámka k položce: Součástí křídla branky bude oboustranná klika a vratový zadlabací vložkový zámek | [14 empty] | P | 2
13 | K | 348172214 | Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 5 m2 do 10 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1977635829
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348172214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Vjezdová brána šíře 4,4 m" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 55342361-X1 | brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 4400x1530mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1664267942
| P |  | Poznámka k položce: Součástí křídel brány bude oboustranná klika, vratový zámek zadlabací vložkový a uzamykatelná rozvora včetně visacího zámku s bezpečnostní vložkou do venkovního prostředí a zarážka s protikusem rozvory zabetonovaná do základového bloku. | [14 empty] | P | 2
15 | K | 34817-D001 | Dílenská dokumentace brány a branky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1549912587
16 | K | 348401120 | Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m | m | 120.26 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1921130002
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401120 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Pletivo výšky 1,5 m" 16,3+11,7+30,9+32,66+28,7 |  | 120.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 31327502 | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm | m | 126.273 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.15153 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1331699582
| VV |  | 120,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 126.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 348401350 | Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení | m | 360.78 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -191582530
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401350 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "celková délka pletiva * 3" 120,26 * 3 |  | 360.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 15615300 | drát kruhový Pz napínací D 2,80mm | m | 378.819 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.018941 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486013872
| VV |  | 360,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 378.819 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 998232110 | Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m | t | 12.728 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1093396357
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998232110 | [14 empty] | Online PSC | 2

## PS.01 - Technologie ČOV, ...
{c2d1beda-a16b-4a10-b53b-a1b7f120521c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
PS.01 - Technologie ČOV, RN, ČS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356991
|  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28945077
|  | SERVIS ISA s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
PS.01 - Technologie ČOV, RN, ČS
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Čerpací stanice a armaturní komora | [5 empty] | 0
| D2 - Retenční nádrž | [5 empty] | 0
| D3 - Mechanické předčištění | [5 empty] | 0
| D4 - Selektor | [5 empty] | 0
| D5 - Denitrifikační nádrž | [5 empty] | 0
| D6 - Nitrifikační nádrž | [5 empty] | 0
| D7 - Dosazovací nádrž | [5 empty] | 0
| D8 - Kalojem | [5 empty] | 0
| D9 - Dmychárna a rozvody stlačeného vzduchu ČOV | [5 empty] | 0
| D10 - Chemické hospodářství | [5 empty] | 0
| D11 - Poklopy, rošty, lávky | [5 empty] | 0
| D12 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| D13 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
PS.01 - Technologie ČOV, RN, ČS
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Čerpací stanice a armaturní komora |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | ČOV-TECH-001 | Česlicový koš; vyjímatelné provedení; průlina 50mm; rozměry 0,75x0,75x1,2m; mat. 1.4301 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | ČOV-TECH-002 | Vodící mechanismus česlicového koše; mat. 1.4301; hloubka 2,3m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | ČOV-TECH-003 | Zdvihací zařízení česlicového koše; nosnost minimálně 500kg; elektrický naviják; otočný výložník; mat. žárově zinkovaná ocel, nerez lanko; místní ovládání bezpečným malým napětím | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | ČOV-TECH-004 | Betonový základ jeřábové patky zdvihacího zařízení šeslicového koše (pol. 3); 1x1x1,5m; DODÁVKA STAVBY V KOORDINACI S DODAVATELEM ZDVIHACÍHO ZAŘÍZENÍ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | ČOV-TECH-005 | Čerpadlo splaškových odpadních vod; Q/h = 4,8 l.s-1 / 6,8 m; P=1,5kW; 400V 3f; záplavné kalové čerpadlo, může být trvale provozováno pod vodou i v suché jímce; včetně patkového kolene DN80 a vodících tyčí (1.4301); průchodnost 75mm; šroubové odstředivé ko | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | ČOV-TECH-006 | Suchá rezerva čerpadla splaškových odpadních vod, uložena na ČOV | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | ČOV-TECH-007 | Zdvihací zařízení čerpadla; nosnost minimálně 100kg; ruční pohon; včetně převěšovacího háku s karabinou a lanka; mat. pozink ocel (jeřábek) a 1.4301 (řetěz, lanko); jeřábek je společný pro obě čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | ČOV-TECH-008 | Patka ručního zdvihacího žařízení; mat. pozink ocel; právě jednomu čerpadlu náleží právě jedna patka; náleží k položce č.7 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | ČOV-TECH-009 | Výtlak splašků do armaturní komory; mat. 1.4301; d88,9x3; L = 6 m včetně tvarovek a točivých přírub | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | ČOV-TECH-010 | Zpětný ventil s koulí, výtlak čerpadel; DN80 PN10; těžká protikorozní ochrana epoxidovým nátěrem | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | ČOV-TECH-011 | Měkkotěsnící šoupě na výtlaku čerpadel; DN80 PN10; těžká protikorozní ochrana epoxidovám nátěrem; včetně ručního kola | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | ČOV-TECH-012 | Měkkotěsnící šoupě na výtlaku z retenční nádrže; DN80 PN10; těžká protikorozní ochrana epoxidovám nátěrem; včetně ručního kola | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | ČOV-TECH-013 | Měkkotěsnící šoupě na vypouštěcím potrubí; DN80 PN10; těžká protikorozní ochrana epoxidovám nátěrem; včetně ručního kola | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | ČOV-TECH-014 | Měkkotěsnící šoupě na výtlaku z armaturní komory; DN100 PN10; těžká protikorozní ochrana epoxidovám nátěrem; včetně ručního kola | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | ČOV-TECH-015 | Vypouštěcí potrubí; mat. 1.4301; d88,9x3; L = 1,5m včetně tvarovek a točivých přírub | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | ČOV-TECH-016 | Spojné potrubí výtlaků; mat. 1.4301; d88,9x3 / d108x3; L = 1m včetně tvarovek a točivých přírub | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | ČOV-TECH-017 | Přechod na přírubu; mat. PE100 d110, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | ČOV-TECH-018 | Proplachovací potrubí; mat. 1.4301; d88,9x3, odpich d60,3x3; L = 1m; kulový kohout 2" (mat. 1.4404) a požární koncovka C52 (mat. 1.4581) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | ČOV-TECH-019 | Dmychadlové soustrojí čerpací stanice; Q = 49,2 m3/hod (sání); p = 40kPa; P = 1,5kW; 400V 3f; nerezový protihlukový kryt ve venkovním provedení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | ČOV-TECH-020 | Přivaděč tlakového vzduchu; mat. 1.4301; d42,4,3x2; L = 1,5m včetně tvarovek a přírub | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | ČOV-TECH-021 | Svod vzduchu dezintegrančího roštu (přivaděč vzduchu - 1m pod strop v nádrži); mat. 1.4301; d42,4x2; L=1,5m, včetně tvarovek, kulového kohoutu 5/4" (mat. 1.4404) a plochého šroubení (mat. 1.4404) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | ČOV-TECH-022 | Svod vzduchu dezintegračního roštu PP-R d40x5,5 s karbonovým vláknem; včetně tvarovek, L = 5m; navazuje na položku 21 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | ČOV-TECH-023 | Dezintegrační rošt; L=9,5m; mat. PP-R d40 a d32 s karbonovým vláknem; 5ks hrubobubliných aeračních elementů; rošt je pevně kotven do dna čerpací stanice | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | ČOV-TECH-024 | Hydrostatická sonda řízení čerpadel; výstup 4-20mA; provedení do agresivného prostředí odpadních vod | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | ČOV-TECH-025 | Chránička hydrostatické sondy (např. trubka PVC-KG DN100); L = 5m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | ČOV-TECH-026 | Plovákový spínač se schopností plovat v provzdušňované kapalině | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | ČOV-TECH-027 | Norná stěna nadlimitního přepadu; mat. 1.4301; R=0,3m; H = 1,5m; tl.2mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | ČOV-TECH-028 | Protihluková zástěna dmychadla; mat. 1.4301 (sloupky) a modřínová prkna s olejovým nátěrem; výška 1,5m, šířka 2x 2m; celková plocha 12m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | ČOV-TECH-029 | Žebřík čerpací stanice; délka 4,7m; mat. 1.4301 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | ČOV-TECH-030 | Výlezové madlo žebříku čerpací stanice a armaturní komory; mat. 1.4301 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | ČOV-TECH-031 | Řetězové svěrné těsnění potrubí výtlaku DN80; mat. pryž EPDM a 1.4301 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | ČOV-TECH-032 | Řetězové svěrné těsnění potrubí výtlaku DN100; mat. pryž EPDM a 1.4301 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| D | D2 | Retenční nádrž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | ČOV-TECH-033 | Čerpadlo odpadních vod; Q/h = 9,5 l.s-1 / 3 m; P=1,5kW; 400V 3f; záplavné kalové čerpadlo, může být trvale provozováno pod vodou i v suché jímce; včetně patkového kolene DN80 a vodících tyčí (1.4301); průchodnost 60mm; šroubové odstředivé kolo; čidlo a vy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | ČOV-TECH-034 | Suchá rezerva čerpadla odpadních vod, uložena na ČOV | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | ČOV-TECH-035 | Zdvihací zařízení čerpadla; nosnost minimálně 100kg; ruční pohon; včetně převěšovacího řetězu s karabinou a lanka; mat. pozink ocel (jeřábek a patka) a 1.4301 (řetěz, lanko) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | ČOV-TECH-036 | Betonový základ jeřábové patky zdvihacího zařízení čerpadla (pol. 35); 0,5x0,5x1m; DODÁVKA STAVBY V KOORDINACI S DODAVATELEM ZDVIHACÍHO ZAŘÍZENÍ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | ČOV-TECH-037 | Výtlak odpadních vod do armaturní komory (svislá část v nádrži); mat. 1.4301; d88,9x3; L = 2,5 m včetně tvarovek a točivých přírub | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | ČOV-TECH-038 | Výtlak odpadních vod do armaturní komory (vodorovná část mezi nádrží a armaturní komorou); mat. PE100; d90 SDR17; L = 6 m včetně tvarovek a točivých přírub | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | ČOV-TECH-039 | Zatěsnění prostupu výtlaku skrz stěnu retenční nádrže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | ČOV-TECH-040 | Přivaděč vzduchu homogenizačního roštu retenční nádrže; mat. PE100; d40 SDR17; L = 20 m včetně tvarovek a točivých přírub | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | ČOV-TECH-041 | Uzavírací armatura vzduchu homogenizačního roštu, včetně by-passu solenoidového ventilu; mat. 1.4301; G5/4" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | ČOV-TECH-042 | Kulový ventil se servopohonem na svodu vzduchu homogenizačního roštu retenční nádrže; uzavřen v základní poloze; G5/4"; U = 230V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | ČOV-TECH-043 | Svod vzduchu homogenizačního roštu (přivaděč vzduchu - 0,1m nad dno nádrže); mat. 1.4301; d42,4x2; L=6m, včetně tvarovek | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | ČOV-TECH-044 | Homogenizační rošt; L=12m; mat. 1.4301; d33,7x2; rošt je pevně kotven do dna nádrže; rošt je tvořen děrovaným potrubím; kruhové otvory d3 mm směřují ke dnu nádrže; osová vzdálenost otvorů 1000mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | ČOV-TECH-045 | Hydrostatická sonda řízení čerpadel a servo ventilu; výstup 4-20mA; provedení do agresivného prostředí odpadních vod | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | ČOV-TECH-046 | Chránička hydrostatické sondy (trubka děrovaná ve spodní části); mat. 1.4301; d108x2; L = 4m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | ČOV-TECH-047 | Plovák se zvýšenou schopností plovat v provzdušňované nádrži | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | ČOV-TECH-048 | Norná stěna nátkou / odtoku; mat. 1.4301; R=0,3m; H = 1m; tl.2mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| D | D3 | Mechanické předčištění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | ČOV-TECH-049 | Připojení mechanického předčištění na výtlak z čerpací stanice; mat. PE100; d110 SDR17; L=2m včetně tvarovek a přírubového spoje; svařováno elektrotvarovkami nebo natupo | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | ČOV-TECH-050 | Tepelná izolace a samoregulační topný kabel; napájen z rovaděče mechanického předčištění; U = 230V; náleží k položce 49 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | ČOV-TECH-051 | Integrované hrubé předčištění separující zvlášť písek a shrabky, tzv. IHPES; Qmax = 10 l/s; Qčerp = 8,5 l/s; separátor písku bez praní materiálu; samočistící česle s integrovaným lisem; průlina 3mm; příkon 4kW, 400V; vlastní řídící rozvaděč; vyhříváno a z | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
521 | K | ČOV-TECH-052a | Šroubový dopravník shrabků; nerezové provedení; P = 2,5 kW; L = 2,5 m; sklon 0°; VYHŘÍVÁNÍ; včetně rukávce na výsypce; dopravník vyžaduje dodatečnou podpůrnou konstrukci umožňující vynesení nad kontejnerem (pol. 52b; mat. nerez ocel); prodloužený výsypný | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
522 | K | ČOV-TECH-052b | Vanový kontejner na shrabky a písek; světlá šířka 2150mm, světlá délka 3650mm, výška 1050mm, světlá výška bočnic 785mm, dvoudílné zadní čelo otevírané kolem svislých závěsů; mat. ocel tl. 3mm; barva RAL dle požadavku provozovatele; hmotnost cca 669kg; nos | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
53 | K | ČOV-TECH-053 | Měkkotěsnící šoupě vypouštění integrovaného hrubého předčištění; DN80 PN10; těžká protikorozní ochrana epoxidovám nátěrem; včetně ručního kola | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
54 | K | ČOV-TECH-054 | Rychlospojka na vypouštěcí armatuře; mat. 1.4301 a 1.4581; složna z koncovky B75 a víčka, krkové příruby, přechodu na závit 3" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
55 | K | ČOV-TECH-055 | Přívod technologické vody k zařízení mechanického předčištění; mat. PP-R d25x3,5 s karbonovým vláknem; L=20m včetně tvarovek; kulový kohout 3/4" 1.4404; ploché šroubení 3/4" 1.4404; NUTNÁ KOORDINACE SE ZHOTOVITELEM ZTI | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
56 | K | ČOV-TECH-056 | Tepelná izolace a samoregulační topný kabel; napájen z rovaděče mechanického předčištění; U = 230V; náleží k položce 55 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
57 | K | ČOV-TECH-057 | Potrubí odtoku mechanicky předčištěné vody; mat 1.4301; d204x2; L = 3m včetně tvarovek a přírub | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
58 | K | ČOV-TECH-058 | Tepelná izolace a samoregulační topný kabel; napájen z rovaděče mechanického předčištění; U = 230V; náleží k položce 57 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
59 | K | ČOV-TECH-059 | Zatěsnění a zakrytování prostupu potrubí stěnou budovy ČOV; mat. montážní pěna a nerez plechy; náleží k položce 57 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
60 | K | ČOV-TECH-060 | Rozdělovací objekt kašnového typu; rovnoměrné rozdělení odpadních vod a kalové vody na 2 čistírenské linky; nátok DN200 (točivá příruba), odtok 2x DN150 (točivá příruba); mat. 1.4301; rozměry 800x1350 (DNxV) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
61 | K | ČOV-TECH-061 | Nožové šoupě mezipřírubové; DN150 PN10; těžká protikorozní ochrana epoxidovám nátěrem, nerezový nůž; včetně ručního kola | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
62 | K | ČOV-TECH-062 | Přechodový kus na PVC-KG DN150; mat 1.4301; d159x2; L = 0,25m včetně tvarovek a přírub | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
63 | K | ČOV-TECH-063 | Potrubí odtoku z rozdělovacího objektu (pol. 60), včetně připojení rozdělovacího objektu vratného kalu (pol.101); mat. PVC-KG; DN150 (L = 7m) a DN200 (L = 1m) včetně tvarovek | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
64 | K | ČOV-TECH-064 | Dilatační obal potrubí PVC-KG DN150 v prostupu podlahou; nutno osadit v koordinaci se zhotovitelem stavební části; mat. např pěnový polyethylen; L = 1m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
65 | K | ČOV-TECH-065 | Řetězové svěrné těsnění potrubí z rozdělovacích objektů DN150; mat. pryž EPDM a 1.4301 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
66 | K | ČOV-TECH-066 | Řetězové svěrné těsnění potrubí z rozdělovacích objektů DN200; mat. pryž EPDM a 1.4301 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| D | D4 | Selektor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | ČOV-TECH-067 | Spodní přepážka selektoru pevně kotvená do stěny nádrže; mat. 1.4301, tl.1,5mm; rozměr 1000x3500mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
68 | K | ČOV-TECH-068 | Horní přepážka selektoru pevně kotvená do stěny nádrže; mat. 1.4301, tl.1,5mm; rozměr 1000x3900mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
69 | K | ČOV-TECH-069 | Homogenizační rošt; jemnobublinné aerační elementy talířového tvaru d350mm; membrána EPDM+teflon; rošt je pevně kotven do dna nádrže | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
70 | K | ČOV-TECH-070 | Svod vzduchu homogenizačního roštu (přivaděč vzduchu - 1m pod hladinu v nádrži); mat. 1.4301; d26,9x2; L=3m, včetně tvarovek, kulového kohoutu 3/4" (mat. 1.4404) a plochého šroubení (mat. 1.4404) | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
71 | K | ČOV-TECH-071 | Svod vzduchu aeračního roštu PP-R d25x3,5 s karbonovým vláknem; včetně tvarovek, L = 5m; navazuje na položku číslo 70 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| D | D5 | Denitrifikační nádrž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | ČOV-TECH-072 | Ponorné míchadlo; objem nádrže 34,2m3 (ŠxLxH - 2x3,8x4,5 m); P = 1,1kW; 400V 3f; průměr vrtule 200mm; 1400 otáček/minutu; tělo motoru šedá litina s protikorozním nátěrem, vrtule nerez ocel; 3 lopatková vrtule; čidlo a relé průsaku | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
73 | K | ČOV-TECH-073 | Spouštěcí zařízení (vodící tyč) včetně příslušenství (řetěz, karabiny); mat. 1.4301; délka 5,5m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
74 | K | ČOV-TECH-074 | Zdvihací zařízení ponorného míchadla; nosnost minimálně 100kg; ruční pohon; včetně lanka a karabin; mat. pozink ocel (jeřábek a patka) a 1.4301 (lanko, karabiny) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
75 | K | ČOV-TECH-075 | Aerační rošt; mat. 1.4301; L = 3,5m; 9ks jemnobublinných aeračních elementů délky 0,75m; silikonová membrána | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
76 | K | ČOV-TECH-076 | Svod vzduchu aeračního roštu (přivaděč vzduchu - 1m pod hladinu v nádrži); mat. 1.4301; d42,4x2; L=3m, včetně tvarovek, kulového kohoutu 5/4" (mat. 1.4404) a plochého šroubení (mat. 1.4404) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
77 | K | ČOV-TECH-077 | Svod vzduchu aeračního roštu PP-R d40x5,5 s karbonovým vláknem; včetně tvarovek, L = 5m; navazuje na položku číslo 76 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
78 | K | ČOV-TECH-078 | Odvodňovací potrubí aeračního roštu PP-R d32x4,4 s karbonovým vláknem; L=4m včetně tvarovek | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
79 | K | ČOV-TECH-079 | Odvodňovací potrubí aeračního roštu; mat. 1.4301; d33,7x2; kulový kohout 1" (mat. 1.4404); L=2m; navazuje na položku číslo 78 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| D | D6 | Nitrifikační nádrž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | ČOV-TECH-080 | Aerační rošt; mat. 1.4301; L = 3,5m; 10ks jemnobublinných aeračních elementů délky 0,75m; silikonová membrána | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
81 | K | ČOV-TECH-081 | Svod vzduchu aeračního roštu (přivaděč vzduchu - 1m pod hladinu v nádrži); mat. 1.4301; d42,4x2; L=3m, včetně tvarovek, kulového kohoutu 5/4" (mat. 1.4404) a plochého šroubení (mat. 1.4404) | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
82 | K | ČOV-TECH-082 | Svod vzduchu aeračního roštu PP-R d40x5,5 s karbonovým vláknem; včetně tvarovek, L = 5m; navazuje na položku číslo 81 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
83 | K | ČOV-TECH-083 | Odvodňovací potrubí aeračního roštu PP-R d32x4,4 s karbonovým vláknem; L=4m včetně tvarovek | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
84 | K | ČOV-TECH-084 | Odvodňovací potrubí aeračního roštu; mat. 1.4301; d33,7x2; kulový kohout 1" (mat. 1.4404); L=2m; navazuje na položku číslo 83 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
85 | K | ČOV-TECH-085 | Optická kyslíková sonda; výstup 4-20mA; včetně vyhodnocovací jednotky a převodníku | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| D | D7 | Dosazovací nádrž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | ČOV-TECH-086 | Odplyňovací zóna nátoku dosazovací nádrže; mat 1.4301; R=0,3m; H = 1,5m; tl.2mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
87 | K | ČOV-TECH-087 | Potrubí nátoku dosazovací nádrže; mat. 1.4301; d254x2; L= 1,8m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
88 | K | ČOV-TECH-088 | Řetězové svěrné těsnění potrubí nátoku dosazovací nádrže DN250; mat. pryž EPDM a 1.4301 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
89 | K | ČOV-TECH-089 | Středový válec s tangenciálním nátokem mat. 1.4301; tl. 2mm; světlost 0,8m; výška 3m; včetně zařízení k stahování plovoucích nečistot | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
90 | K | ČOV-TECH-090 | Savice plovoucích nečistot uklidňovacího válce; mat. PVC; DN100; L = 1,5m; včetně hadicových spon z mat. 1.4301 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
91 | K | ČOV-TECH-091 | Potrubí mamutkového čeprpadla sběru plovoucích nečistot válce; mat. 1.4301; d108x2; L=6m včetně tvarovek | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
92 | K | ČOV-TECH-092 | Svod vzduchu mamutkového čerpadla plovoucích nečistot uklidňovacího válce a dosazovací nádrže (přivaděč vzduchu - 1m pod hladinu v nádrži); mat. 1.4301; d21,3x2; L=6m, včetně tvarovek, 2x kulového kohoutu 1/2" (mat. 1.4404) a 4x plochého šroubení (mat. 1. | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
93 | K | ČOV-TECH-093 | Svod vzduchu mamutkového čerpadla PP-R d20x2,8 s karbonovým vláknem; včetně tvarovek, L = 4m; navazuje na položku číslo 92 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
94 | K | ČOV-TECH-094 | Solenoidový ventil svodu vzduchu mamutkového čerpadla hladinových nečistot válce; uzavřen v základní poloze; G1/2"; U = 230V | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
95 | K | ČOV-TECH-095 | Čerpadlo vratného kalu; Q/h = 3 l.s-1 / 2,6 m; P=0,75kW; 400V 3f; záplavné kalové čerpadlo, může být trvale provozováno pod vodou i v suché jímce; včetně patkového kolene DN65 a vodících tyčí (1.4301); průchodnost 50mm; šroubové odstředivé kolo; čidlo a v | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
96 | K | ČOV-TECH-096 | Suchá rezerva čerpadla vratného kalu uložená na ČOV | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
97 | K | ČOV-TECH-097 | Zdvihací zařízení čerpadla vratného kalu; nosnost minimálně 100kg; ruční pohon; včetně převěšovacího háku s karabinou a lanka; mat. pozink ocel (jeřábek) a 1.4301 (řetěz, lanko); jeřábek je společný pro obě čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
98 | K | ČOV-TECH-098 | Patka ručního zdvihacího žařízení; mat. pozink ocel; právě jednomu čerpadlu náleží právě jedna patka; náleží k položce č. 97 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
99 | K | ČOV-TECH-099 | Výtlačné potrubí vratného kalu; mat 1.4301; d76,1x2; L = 22m včetně tvarovek a přírub | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
100 | K | ČOV-TECH-100 | Řetězové svěrné těsnění potrubí vratného kalu DN65; mat. pryž EPDM a 1.4301 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
101 | K | ČOV-TECH-101 | Rozdělovací objekt kašnového typu; objekt slouží ke kontrole množství a kvality vratného kalu, při otevření servoarmatury dojde k odkalení systému; tangenciální nátok d76,1x2; dnový odtok DN150 převýšený nad dno objektu; odkalení od dna d108x2 s točivou p | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
102 | K | ČOV-TECH-102 | Mezipřírubová klapka odkalení systému; DN100 PN10; nerez disk, těžká protikorozní ochrana epoxidovým nátěrem; včetně servopohonu (400V) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
103 | K | ČOV-TECH-103 | Odkalovací potrubí přebytečného kalu; mat 1.4301; d108x2; L = 1m včetně tvarovek a přírub | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
104 | K | ČOV-TECH-104 | Řetězové svěrné těsnění potrubí přebytečného kalu DN100; mat. pryž EPDM a 1.4301 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
105 | K | ČOV-TECH-105 | Sběrný žlab plovoucích nečistot dosazovací nádrže; mat. 1.4301; tl. 2mm; žlab 0,4x0,4m; nátrubek d108x2 L=3,5m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
106 | K | ČOV-TECH-106 | Savice plovoucích nečistot dosazovací nádrže; mat. PVC; L = 1,5m; včetně hadicových spon z mat. 1.4301 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
107 | K | ČOV-TECH-107 | Potrubí mamutkového čeprpadla sběru hladinových nečistot; mat 1.4301; d108x2; L = 6m včetně tvarovek | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
108 | K | ČOV-TECH-108 | Sběrný žlab vyčištěné vody; mat. 1.4301; tl. 2mm; norná stěna; 2x hřebenový přeliv; délka hrany 2x3,6m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
109 | K | ČOV-TECH-109 | Potrubí odtoku vyčištěné vody dvojcice čistírenských linek PVC-KG DN160 a DN200; L=14m včetně tvarovek | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
110 | K | ČOV-TECH-110 | Řetězové svěrné těsnění potrubí odtoku vyčištěné vody dosazovací nádrže 2; DN150; mat. pryž EPDM a 1.4301 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
111 | K | ČOV-TECH-111 | Řetězové svěrné těsnění potrubí odtoku vyčištěné vody z ČOV; DN200; mat. pryž EPDM a 1.4301 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
112 | K | ČOV-TECH-112 | Ofuk hladiny dosazovací nádrže; mat. 1.4301; d21,3x2; L=3,3m včetně tvarovek | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
113 | K | ČOV-TECH-113 | Svod vzduchu ofuku hladiny; mat. 1.4301; d21,3x2; L = 5m včetně tvarovek; kulový kohout 1/2" 1.4404; ploché šroubení 1/2" 1.4404 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| D | D8 | Kalojem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | ČOV-TECH-114 | Aerační rošt; mat. 1.4301; L = 3,05m; 8ks jemnobublinných aeračních elementů délky 0,75m; silikonová membrána | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
115 | K | ČOV-TECH-115 | Svod vzduchu aeračního roštu PP-R d40x5,5 s karbonovým vláknem; včetně tvarovek, L = 10m; kulový kohout 5/4" 1.4404; ploché šroubení 5/4" 1.4404 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
116 | K | ČOV-TECH-116 | Řetězové svěrné těsnění potrubí svodu vzduchu DN32; mat. pryž EPDM a 1.4301 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
117 | K | ČOV-TECH-117 | Odvodňovací potrubí aeračního roštu PP-R d32 s karbonovým vláknem; kulový kohout PP-R; L=9m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
118 | K | ČOV-TECH-118 | Žebřík; délka 5m; mat. 1.4301 nebo kompozit | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
119 | K | ČOV-TECH-119 | Potrubí odtahu kalu; mat. 1.4301; d108x2; L=7m včetně tvarovek a přírubového spoje | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
120 | K | ČOV-TECH-120 | Fekální koncovka dle požadavku provozovatele | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
121 | K | ČOV-TECH-121 | Řetězové svěrné těsnění potrubí odtahu kalu DN100; mat. pryž EPDM a 1.4301 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
122 | K | ČOV-TECH-122 | Úkapový žlábek potrubí odtahu kalu; mat. 1.4301; rozměr 600x700x150mm; tl. 2mm; odtok zpět do kalojemu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
123 | K | ČOV-TECH-123 | Řetězové svěrné těsnění potrubí odtoku žlábku DN100; mat. pryž EPDM a 1.4301 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
124 | K | ČOV-TECH-124 | Čerpadlo kalové vody; Q/h = 5,5 l/s / 4m; P=0,5kW; 400V, 3f; vířivé oběžné kolo; průchodnost 35mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
125 | K | ČOV-TECH-125 | Spouštěcí zařízení (vodící tyč čerpadla kalové vody) včetně příslušenství; včetně řetězu s převěšovacími oky (1.4301, L = 7m); mat. 1.4301; L = 5m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
126 | K | ČOV-TECH-126 | Fekální savice výtlaku kalové vody; mat. PVC; L = 3,5m; včetně hadicových spon z mat. 1.4301 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
127 | K | ČOV-TECH-127 | Výtlačné potrubí kalové vody; mat. PE100; d50x2,9; L = 11m včetně tvarovek; nutno koordinovat se stavbou, trubka bude uložena před zhotovením podlahy provozního objektu ČOV | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
128 | K | ČOV-TECH-128 | Dilatační obal potrubí PE d50 v prostupu podlahou; nutno osadit v koordinaci se zhotovitelem stavební části; mat. např pěnový polyethylen; L = 1m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
129 | K | ČOV-TECH-129 | Řetězové svěrné těsnění potrubí výtlaku kalové vody DN40; mat. pryž EPDM a 1.4301 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
130 | K | ČOV-TECH-130 | Hydrostatická sonda stavu hladiny v kalojemu; výstup 4-20mA | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
131 | K | ČOV-TECH-131 | Chránička hydrostatické sondy (např. trubka PVC-KG DN100); L = 5m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
132 | K | ČOV-TECH-132 | Plovák se zvýšenou schopností plovat v provzdušňované nádrži (havarijní hladina) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
133 | K | ČOV-TECH-133 | Norná stěna havarijního přepadu; mat. 1.4301; R=0,2m; H = 1,5m; tl.2mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
134 | K | ČOV-TECH-134 | Havarijní přepad do denitrifikace; jádrový vývrt DN100, včetně ošetření vývrtu nátěrem | m | 0.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| D | D9 | Dmychárna a rozvody stlačeného vzduchu ČOV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | ČOV-TECH-135 | Dmychadlové soustrojí aktivace; Q = 1,18-2,74 m3/hod (sání); p = 60kPa; P = 5,5kW; 400V 3f; protihlukový kryt; řízeno FM; provoz v režimu 2+1 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
136 | K | ČOV-TECH-136 | Dmychadlové soustrojí kalojemu; Q = 0,95 m3/hod (sání); p = 60kPa; P = 2,2kW; 400V 3f; protihlukový kryt; bez řízení FM; provoz v režimu 1+0 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
137 | K | ČOV-TECH-137 | Rám pro instalaci dmychadel nad sebou; mat. 1.4301 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
138 | K | ČOV-TECH-138 | Trubní přivaděč tlakového vzduchu; mat. 1.4301; d88,9x2; L = 27m včetně tvarovek a přírub | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
139 | K | ČOV-TECH-139 | Trubní přivaděč tlakového vzduchu selektoru; mat. 1.4301; d60,3x2; L = 3m včetně tvarovek a přírub | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
140 | K | ČOV-TECH-140 | Trubní přivaděč tlakového vzduchu kalojemu; mat. 1.4301; d60,3x2; L = 10m včetně tvarovek a přírub | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
141 | K | ČOV-TECH-141 | Trubní přivaděč tlakového vzduchu; mat. 1.4301; d33,7x2; L = 1,5m včetně tvarovek a přírub | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
142 | K | ČOV-TECH-142 | Řetězové svěrné těsnění potrubí přivaděče vzduchu DN50; mat. pryž EPDM a 1.4301 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
143 | K | ČOV-TECH-143 | Řetězové svěrné těsnění potrubí přivaděče vzduchu DN80; mat. pryž EPDM a 1.4301 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
144 | K | ČOV-TECH-144 | Mezipřírubová klapka na výtlaku záložního dmychadla; DN80, PN10; těžká protikorozní ochrana epoxidovým nátěrem, nerezový disk; včetně ovládací páky; EPDM těsnění | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
145 | K | ČOV-TECH-145 | Rozdělovač vzduchu selektoru; odpich 4x 3/4"; mat. 1.4301; délka 1m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
146 | K | ČOV-TECH-146 | Rozdělovač vzduchu dosazovací nádrže; odpich 4x 1/2"; mat. 1.4301; délka 1,4m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
147 | K | ČOV-TECH-147 | Rozdělovač vzduchu kalojemu; odpich 2x 5/4"; mat. 1.4301; délka 1m; včetně přírubového spoje | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| D | D10 | Chemické hospodářství |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | K | ČOV-TECH-148 | Zásobní nádrž Fe3+; V = 3m3; mat. PP; dvoujplášťové provedení; včetně vaničky úkapů při plnění, uzavíratelného plnícího potrubí s bajonetovou koncovku, odvětracího potrubí, revizního poklopu, stavoznaku, připojením sání dávkovacích čerpadel | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
149 | K | ČOV-TECH-149 | Dávkovací stanice (určená pro 2 kusy membránových dávkovacíh čerpadel, včetně příslušenství), temperována; včetně stojanu z mat. 1.4301 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
150 | K | ČOV-TECH-150 | Membránové dávkovací čerpadlo flokulantu; krokový motorek; Qmax=6,0 l/hod do přetlaku max 10 barů; provozní režim start/stop s ručním nastavením výkonu 0,1-100 %; včetně plováku proti chodu na sucho a protitlakého ventilu; řízení AR, výstup chybových hláš | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
151 | K | ČOV-TECH-151 | Sací a výtlačné hadice dávkovacího čerpadla, včetně protitlakého ventilu; L = 20m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
152 | K | ČOV-TECH-152 | Chránička hadic; trubka L = 12m; mat. 1.4301; umístěna na dělících příčkách nádrží | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| D | D11 | Poklopy, rošty, lávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
153 | K | ČOV-TECH-153 | Ochranné zábradlí manipulačního otvoru česlicového koše, včetně okopového plechu; mat. 1.4301; trubková konstrukce; L= 6 bm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
154 | K | ČOV-TECH-154 | Zakrytování selektorů pororošty, včetně nosné konstrukce (L50x5); mat. pozink ocel; S = 3,8m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
155 | K | ČOV-TECH-155 | Obvodové zábradlí venkovní části čistírny, včetně okopového plechu; mat. pozink ocel; trubková konstrukce; L= 26 bm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
156 | K | ČOV-TECH-156 | Pochozí lávka nad venkovními nádržemi čistírny, včetně zábradlí a okopových plechů; šířka 1m; L=19,6 bm; S = 19,6m2; mat. pozink ocel | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
157 | K | ČOV-TECH-157 | Schodiště z nádrže selektoru 1 na obslužnou komunikaci, včetně zábradlí; šířka 1m; převýšení 0,56m; 4 stupňě; mat. pozink ocel | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
158 | K | ČOV-TECH-158 | Schodiště z dosazovací nádrže 1 na obslužnou komunikaci, včetně zábradlí; šířka 1m; převýšení 1095; 7 stupňů; mat. pozink ocel | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
159 | K | ČOV-TECH-159 | Betonová patka podpírající spodní část schodišť ze selektoru a dosazovací nádrže (pol. 157 a 158); 1,2x0,4x0,3m; DODÁVKA STAVBY V KOORDINACI S DODAVATELEM SCHODIŠTĚ | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
160 | K | ČOV-TECH-160 | Schodiště z dosazovací nádrže 2 na obslužný chodník, včetně zábradlí; šířka 0,6m; převýšení 1080mm; 6 stupňů; mat. pozink ocel | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
161 | K | ČOV-TECH-161 | Betonová patka podpírající spodní část schodiště dosazovací nádrže 2 (pol. 160); 0,8x0,5x0,3m; DODÁVKA STAVBY V KOORDINACI S DODAVATELEM SCHODIŠTĚ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| D | D12 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | ČOV-TECH-162 | Ventilátor manipulační místnosti ve štítu budovy; Q=810 m3/hod; P=80W, U=230V; DN200 mm; např. typ HXBR/2-200 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
163 | K | ČOV-TECH-163 | Žaluziová klapka samotížná na výdechovém otvoru ventilátoru; mat. plast; rozměr DN200mm; např. typ PER200; náleží k položce č. 162 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
164 | K | ČOV-TECH-164 | Ventilátor dmychárny; Q=1090 m3/hod; P=77W, U=230V; DN250 mm; např. typ HCFB/4-250 H | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
165 | K | ČOV-TECH-165 | Žaluziová klapka samotížná; mat. plast; DN250mm; např. typ PER250; náleží k položce č. 164 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
166 | K | ČOV-TECH-166 | Protidešťová žaluzie sání vzduchu dmychárny (venkovní); mat. pozink ocel; rozměr 305x305mm; např. typ TWG315 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
167 | K | ČOV-TECH-167 | Žaluziová klapka samotížná na sacím otvoru dmychárny (vnitřní); mat. pozink ocel; rozměr 305x305mm; např. typ TRK315; náleží k položce č. 166 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
168 | K | ČOV-TECH-168 | Ventilátor umývárny; Q=180m3/hod; P=25W; U=230V; DN125mm; např. typ EDM200CZ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
169 | K | ČOV-TECH-169 | Žaluziová klapka samotížná; mat. plast; DN125mm; např. typ PER125W; náleží k položce č. 168 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
170 | K | ČOV-TECH-170 | Protidešťová žaluzie sání vzduchu manipulační místnosti; mat. plast; rozměr DN200; např. typ PRG200 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
171 | K | ČOV-TECH-171 | Ochranná mřížka sání vzduchu manipulační místnosti (vnitřní); rozměr DN200 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
172 | K | ČOV-TECH-172 | Prostorový termostat (dmychárna) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
173 | K | ČOV-TECH-173 | Hygrostat (umývárna; 2x manipulační místnost) | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
174 | K | ČOV-TECH-174 | Vrtání ventilačních prostupů DN125; mat. broušené cihelné zdivo; NUTNÁ KOORDINACE SE ZHOTOVITELEM STAVEBNÍ ČÁSTI (OMÍTKY, NÁTĚRY) | m | 0.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
175 | K | ČOV-TECH-175 | Vrtání ventilačních prostupů DN200; mat. broušené cihelné zdivo; NUTNÁ KOORDINACE SE ZHOTOVITELEM STAVEBNÍ ČÁSTI (OMÍTKY, NÁTĚRY) | m | 0.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
176 | K | ČOV-TECH-176 | Vrtání ventilačních prostupů DN250; mat. broušené cihelné zdivo; NUTNÁ KOORDINACE SE ZHOTOVITELEM STAVEBNÍ ČÁSTI (OMÍTKY, NÁTĚRY) | m | 0.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
177 | K | ČOV-TECH-177 | Vrtání ventilačních prostupů DN300; mat. broušené cihelné zdivo; NUTNÁ KOORDINACE SE ZHOTOVITELEM STAVEBNÍ ČÁSTI (OMÍTKY, NÁTĚRY) | m | 0.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
178 | K | ČOV-TECH-178 | Chránička prostupu DN125 (např. trubka PVC-KG DN125); L = 0,3m; upevněno např. studniční montážní pěnou | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
179 | K | ČOV-TECH-179 | Chránička prostupu DN200 (např. trubka PVC-KG DN200); L = 0,3m; upevněno např. studniční montážní pěnou | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
180 | K | ČOV-TECH-180 | Chránička prostupu DN250 (např. trubka PVC-KG DN250); L = 0,3m; upevněno např. studniční montážní pěnou | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
181 | K | ČOV-TECH-181 | Chránička prostupu DN300 (např. trubka PVC-KG DN300); L = 0,3m; upevněno např. studniční montážní pěnou | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| D | D13 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
182 | K | ČOV-TECH-182 | Radarová sonda měrného žlabu P-2 (výstup 4-20mA) a vyhodnocovací jednotka; odtok a obtok ČOV | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
183 | K | ČOV-TECH-183 | Úřední ověření měrného objektu, včetně certifikátu o způsobilosti objektu k měření | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
184 | K | ČOV-TECH-184 | Pronájem jeřábu (instalace zámečnických konstrukcí a mechanického předčištění) | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
185 | K | ČOV-TECH-185 | Kompletní montážní práce spojené s technologií | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
186 | K | ČOV-TECH-186 | Řízené přečerpání stávající čistírny a následné vyčištění dle harmonogramu prací; likvidace vyčerpaného obsahu nádrže oprávněnou osobou; NUTNO KOORDINOVAT S PROVOZOVATELEM ČOV A OSTATNÍMI DODAVATELI | m3 | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
187 | K | ČOV-TECH-187 | Vrtání prostupů potrubí DN<50mm, včetně ošetření vývrtu nátěrem | m | 4.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
188 | K | ČOV-TECH-188 | Vrtání prostupů potrubí DN<100mm, včetně ošetření vývrtu nátěrem | m | 6.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
189 | K | ČOV-TECH-189 | Vrtání prostupů potrubí DN<150mm, včetně ošetření vývrtu nátěrem | m | 11.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
190 | K | ČOV-TECH-190 | Vrtání prostupů potrubí DN<200mm, včetně ošetření vývrtu nátěrem | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
191 | K | ČOV-TECH-191 | Vrtání prostupů potrubí DN<250mm, včetně ošetření vývrtu nátěrem | m | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
192 | K | ČOV-TECH-192 | Vrtání prostupů potrubí DN<300mm, včetně ošetření vývrtu nátěrem | m | 0.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
193 | K | ČOV-TECH-193 | Montážní a spojovací materiál, konzole k ukotvení potrubí; mat. 1.4301 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
194 | K | ČOV-TECH-194 | Zařízení staveniště | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
195 | K | ČOV-TECH-195 | Revize, zkoušky těsnosti potrubí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
196 | K | ČOV-TECH-196 | Provozní řád | paré | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
197 | K | ČOV-TECH-197 | Komplexní vyzkoušení, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
198 | K | ČOV-TECH-198 | Výrobní dokumentace technologického zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
199 | K | ČOV-TECH-199 | Dokumentace skutečného provedení technologické části | paré | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
200 | K | ČOV-TECH-200 | Autorský dozor | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402

## PS.02 - Technologická ele...
{0bb7692b-27f5-43d6-a3e2-6d5247374c63}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
PS.02 - Technologická elektroinstalace a MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356991
|  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28945077
|  | SERVIS ISA s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
PS.02 - Technologická elektroinstalace a MaR
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| EL_TECH-Část 1 - Kabely | [5 empty] | 0
| EL_TECH-Část 2 - Kabelové trasy | [5 empty] | 0
| EL_TECH-Část 5 - Rozvaděče | [5 empty] | 0
| EL_TECH-Část 6 - Snímače | [5 empty] | 0
| EL_TECH-Část 7 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
PS.02 - Technologická elektroinstalace a MaR
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | EL_TECH-Část 1 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | EL_TECH-1.1 | CYKY 3x1,5 | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | EL_TECH-1.2 | CYKY 3x2,5 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | EL_TECH-1.3 | CYKY 5x1,5 | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | EL_TECH-1.4 | CYKY 5x2,5 | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | EL_TECH-1.5 | CYKY-O 3x1,5 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | EL_TECH-1.6 | CYKY 3x35+25 | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | EL_TECH-1.7 | YSLCY 5x1,5 | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | EL_TECH-1.8 | YSLCY 5x2,5 | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | EL_TECH-1.9 | YSLCY 7x1,5 | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | EL_TECH-1.10 | YSLCY 12x1,5 | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | EL_TECH-1.11 | YSLCY 5x6 | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | EL_TECH-1.12 | H07V-U35 | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | EL_TECH-Část 2 | Kabelové trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | EL_TECH-2.1 | Kabelový žlab žárově zinkovaný 200x100 vč.víka a dělící přepážky -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších náklad | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | EL_TECH-Část 5 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | EL_TECH-5.3 | RT – rozvaděč technologie a napájení stavební elektroinstalace (viz.schém azapojení) ROZVADĚČ ZAŘAZEN VE STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACI!!! -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | EL_TECH-5.4 | MS – místní ovládací skříňky -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | EL_TECH-Část 6 | Snímače |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | EL_TECH-6.1 | Ultrazvukový snímač hladiny/průtoku výstup 4-20mA, uchycený na nerezovém držáku (měrné objekty odtok/obtok). -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechani | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | EL_TECH-6.2 | Ultrazvukový snímač hladiny výstup 4-20mA, uchycený na nerezovém držáku (hladiny ČS, Retenční nádrž, Kalojem). -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mecha | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | EL_TECH-6.3 | Plovákový spínač -Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu a spojovacích prvků a úchytů. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | EL_TECH-Část 7 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | EL_TECH-7.1 | Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | EL_TECH-7.2 | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | EL_TECH-7.3 | Zřízení a provoz staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | EL_TECH-7.4 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | EL_TECH-7.5 | Výkopové práce, ostatní přípomoce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46

## OST - Ostatní a vedlejší ...
{0ce1f149-2a1f-4e14-88f7-0f9daa125ffa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
OST - Ostatní a vedlejší náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356991
|  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28945077
|  | SERVIS ISA s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
OST - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| O01 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Nebužely - rekonstrukce
Objekt:
OST - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: |  |  | Obec Nebužely |  |  | Datum: | 31. 3. 2022
Zadavatel: |  |  | Vodárny Kladno – Mělník, a.s. |  |  | Projektant: | SERVIS ISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | V01-101 | Vytýčení stávajících sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1164390647
2 | K | V01-102 | Vytýčení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2101383251
3 | K | V01-103 | Pasportizace stávajícího stavu přilehlých komunikací, budov a konstrukcí (před zahájením a po provedení stavebních prací) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -325539002
4 | K | V01-104 | Úklid, odvoz a likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1307184523
5 | K | V01-105 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1016642418
6 | K | V01-106 | Provozní vlivy, náklady způsobené omezením okolní dopravou, případné havarijní opravy, atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -636446805
7 | K | V01-107 | Návrh dopravně inženýrských opatření, zajištění DIR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2135178405
8 | K | V01-108 | Realizace dopravně inženýrských opatření dle DIR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -219415580
| D | O01 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | O01-101 | Staveniště, zajištění přístupu k původní stávající budově ČOV během stavby, případným archeologickým průzkumem, atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2145551310
10 | K | O01-102 | Asistenční služby SV a.s. (odhad) - manipulace na provozu stávající ČOV, manipulace na síti, odstávky, uzavírání armatur | komplet | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1766959296
11 | K | O01-103 | Zkoušky a revize dle Technické zprávy (např. zkoušky hutnění, zkoušky betonů, atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -69760241
12 | K | O01-104 | Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2056548895
13 | K | O01-105 | Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení (zaměření tras inženýrských sítí, kanalizačních šachet, budovy ČOV a všech dalších objektů, zaměření nových povrchů, oplocení atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1523885502

## List16
SEZNAM FIGUR
Kód: | 2020/088
Stavba: | ČOV Nebužely - rekonstrukce
Datum: | 31. 3. 2022
Kód | Popis | MJ | Výměra
SO.00 | Odstranění provozní budovy ČOV a souvisejících
IZ | izolace |  | 17
OBS |  |  | 7.92
POD |  |  | 3.52
VYK |  |  | 3.9
SO.01/ SO.01-STAV | ČOV - stavební část
JAMA |  |  | 1288.742
| Délka * šířka jámy* (průměrná hloubka výkopu - průměrná skladba povrchu) * 1,1 (10% nadvýlom) * % dle geologie |  | 0
JAMA | "Výkopy ČOV" 19,2 * 10,8 * (5,85-0,20) * 1,1 |  | 1288.742
Použití figury:
131251205 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 386.623
131351205 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 515.497
131451205 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 386.623
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1527.766
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1141.656
167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 400.413
167151112 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 | m3 | 934.298
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 193.055
KROV |  |  | 12.426
| Z výkresu Krov, celková délka prvků konstrukce krovu |  | 0
| (0,12*0,18*6,71*6)*2"120x180" |  | 1.739
| (0,12*0,18*8,2*16)*2"120x180" |  | 5.668
| (0,16*0,22*5,2*2)"160x220" |  | 0.366
| (0,16*0,18*15,7*2)"160x180" |  | 0.904
| (0,08*0,18*5,46*9)"80x180" |  | 0.708
| (0,08*0,18*2,14*31)"80x180" |  | 0.955
| (0,08*0,18*6,84*6)"80x180" |  | 0.591
| (0,14*0,14*4,615*6)"140x140" |  | 0.543
| (0,12*0,12*1,0*12)"120x120" |  | 0.173
| (0,16*0,12*4,9*2)"160x120" |  | 0.188
| (0,16*0,12*15,4*2)"160x120" |  | 0.591
KROV | Součet |  | 12.426
LEŠENÍ |  |  | 294.9
| Určeno jako rozvinutá pohledová plocha lešení |  | 0
| "vnější" 47,5 + 40 + 57 + 40 |  | 184.5
| "vnitřní" 2*36 + 2*6,0*3,2 |  | 110.4
LEŠENÍ | Součet |  | 294.9
Použití figury:
941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 294.9
941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 294.9
LOZE |  |  | 31.075
OBSYP |  |  | 134.552
PRILOZNE |  |  | 55.72
| Plocha výkopu pro základové pasy přístavby v řezu * 2 |  | 0
| (10,5+10,5+6,86) * 2 |  | 55.72
PRILOZNE | Součet |  | 55.72
Použití figury:
151101103 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m | m2 | 55.72
151101113 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m | m2 | 55.72
RYHY | celková kubatura výkopu |  | 45.969
| Plocha výkopu v řezu * šířka výkopu pro základové pasy přístavby * 1,1 (10% nadvýlom) * % dle geologie |  | 0
| (10,5+10,5+6,86) * 1,5 * 1,1 |  | 45.969
RYHY | Součet |  | 45.969
Použití figury:
132254201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 13.791
132354201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 | m3 | 18.388
132454201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 | m3 | 13.791
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1527.766
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1141.656
167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 400.413
167151112 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 | m3 | 934.298
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 193.055
RYHY_RUCNI |  |  | 38.394
SKLADKA |  |  | 1141.656
| Odvoz přebytečné části výkopku na trvalou skládku |  | 0
SKLADKA | JAMA + RYHY - ZASYP |  | 1141.656
Použití figury:
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1141.656
171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1141.656
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2283.312
ZASYP |  |  | 193.055
| Zpětný jámy = objem jámy - objem podzemních konstrukcí ČOV |  | 0
| JAMA+RYHY |  | 1334.711
| - "objem podzemní části ČOV" 21 * 8,8 * 5,85 |  | -1081.08
| - "vyrovnávací štěrková v ploše výkopu ČOV" 19,2 * 10,8 * 0,1 |  | -20.736
| - "ŽB deska pod bílou vanou" 17,4 * 9,0 * 0,15 |  | -23.49
| - "základové pasy ze ztraceného bednění" 32,7 * 0,5 |  | -16.35
ZASYP | Součet |  | 193.055
Použití figury:
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 193.055
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1527.766
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1141.656
SO.02 | Čerpací stanice
JAMA |  |  | 354.655
| Délka * šířka jámy* (průměrná hloubka výkopu - průměrná skladba povrchu) * 1,1 (10% nadvýlom) * % dle geologie |  | 0
| "Výkopy ČS" 7,0 * 7,0 * (5,85-0,20) * 1,1 |  | 304.535
| "Výkop AŠ" 3,0 * 3,0 * (2,5 - 0,2) * 1,1 |  | 22.77
| "výkop pro SŠ3" 3,2 * 3,7 * (2,3 - 0,2) * 1,1 |  | 27.35
JAMA | Součet |  | 354.655
Použití figury:
131251205 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 106.397
131351205 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 141.862
131451205 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 106.397
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 591.925
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 117.385
167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 106.397
167151112 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 | m3 | 248.259
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 237.27
LOZE |  |  | 0.22
| Lože pod potrubí mocnosti 0,1 m * 1,1 (10% nadvýlom) |  | 0
| Půdorysná plocha osypu mezi ČS a ŠS3 * mocnost lože 0,1 m * 1,1 (10% rezerva) |  | 0
| 2,0 * 0,1 * 1,1 |  | 0.22
LOZE | Součet |  | 0.22
OBSYP |  |  | 1.54
| Obsyp potrubí 300 mm nad záklenek * 1,1 (10% nadvýlom) |  | 0
| Půdorysná plocha osypu mezi ČS a ŠS3 * (DN potrubí + obsyp nad záklenek) * 1,1 (10% rezerva) |  | 0
| 2,0 * (0,4+0,3) * 1,1 |  | 1.54
OBSYP | Součet |  | 1.54
Použití figury:
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 1.54
58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 3.08
PRILOZNE |  |  | 61.74
| Hrana výkopu * průměrná hloubka výkopu |  | 0
| "Výkop AŠ" 4* 3,0 * 2,5 |  | 30
| "výkop pro SŠ3" (2*3,2 + 2*3,7) * 2,3 |  | 31.74
PRILOZNE | Součet |  | 61.74
Použití figury:
151101103 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m | m2 | 61.74
151101113 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m | m2 | 61.74
RYHY | celková kubatura výkopu |  | 45.969
SKLADKA |  |  | 117.385
| Odvoz přebytečné části výkopku na trvalou skládku |  | 0
SKLADKA | JAMA - ZASYP |  | 117.385
Použití figury:
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 117.385
171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 117.385
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 234.77
ZASYP |  |  | 237.27
| Zpětný jámy = objem jámy - objem podzemních konstrukcí ČOV |  | 0
| JAMA |  | 354.655
| - "objem podzemní části ČS" 4,6*4,6*5,0 |  | -105.8
| - "vyrovnávací štěrková z hrubého kameniva" 7,128 |  | -7.128
| - "ŽB desky" 4,457 |  | -4.457
ZASYP | Součet |  | 237.27
Použití figury:
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 237.27
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 591.925
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 117.385
SO.03 | Retenční nádrž
JAMA |  |  | 1.1
| Délka * šířka jámy* (průměrná hloubka výkopu - průměrná skladba povrchu) * 1,1 (10% nadvýlom) * % dle geologie |  | 0
| "Výkop pro základovbou patku pro jeřábek " 1,0 * 1,0 * (1,2-0,20) * 1,1 |  | 1.1
JAMA | Součet |  | 1.1
Použití figury:
131251205 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 1.1
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1.85
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0.35
167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 1.1
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 0.75
JAMA_1 |  |  | 354.655
SKLADKA |  |  | 0.35
| Odvoz přebytečné části výkopku na trvalou skládku |  | 0
SKLADKA | JAMA- ZASYP |  | 0.35
Použití figury:
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0.35
171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 0.35
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 0.7
ZASYP |  |  | 0.75
| Zpětný jámy = objem jámy - objem podzemních konstrukcí |  | 0
| JAMA |  | 1.1
| - "objem základové patky jeřábku" 0,5*0,5*1,0 |  | -0.25
| - "vyrovnávací štěrková z hrubého kameniva" 1,0*1,0*0,1 |  | -0.1
ZASYP | Součet |  | 0.75
Použití figury:
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 0.75
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1.85
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0.35
ZASYP_1 |  |  | 237.27
SO.04 | Kanalizační síť v areálu ČOV
LOZE |  |  | 27.044
| Lože pod potrubí mocnosti 0,1 m * 1,1 (10% nadvýlom) |  | 0
| "prázdnění RN (výtlak do AŠ)" 4,8 * 1,1 * 0,1 * 1,1 |  | 0.581
| "výtlak na ČOV" 25,0 * 1,1 * 0,1 * 1,1 |  | 3.025
| "servisní obtok ČS" 15,5 * 1,1 * 0,1 * 1,1 |  | 1.876
| "plnění RN" 8,7 * 1,1 * 0,1 * 1,1 |  | 1.053
| "odtok z ČOV" 12,3 * 1,1 * 1,1 * 1,1 |  | 16.371
| "obtok ČOV (havarijní obtok)" 10,4 * 1,1 * 0,1 * 1,1 |  | 1.258
| "provizorní obtok" 13,9 * 1,1 * 0,1 * 1,1 |  | 1.682
| "přítok" 9,9 * 1,1 * 0,1 * 1,1 |  | 1.198
LOZE | Součet |  | 27.044
Použití figury:
451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 27.044
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 186.184
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 91.947
OBSYP |  |  | 67.193
| Obsyp potrubí 300 mm nad záklenek * 1,1 (10% nadvýlom) |  | 0
| "prázdnění RN (výtlak do AŠ)" 4,8 * 1,1 * (0,3+0,09) * 1,1 |  | 2.265
| "výtlak na ČOV" 25,0 * 1,1 * (0,3+0,11) * 1,1 |  | 12.403
| "servisní obtok ČS" 15,5 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1 |  | 11.253
| "plnění RN" 8,7 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1 |  | 6.316
| "odtok z ČOV" 12,3 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1 |  | 8.93
| "obtok ČOV (havarijní obtok)" 10,4 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1 |  | 7.55
| "provizorní obtok" 13,9 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1 |  | 10.091
| "přítok" 9,9 * 1,1 * (0,4+0,3) * 1,1 |  | 8.385
OBSYP | Součet |  | 67.193
Použití figury:
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 67.193
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 186.184
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 91.947
58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 134.386
PRILOZNE |  |  | 347.94
| Délka * hloubka výkopu * 2 |  | 0
| "prázdnění RN (výtlak do AŠ)" 4,8 * 1,5 * 2 |  | 14.4
| "výtlak na ČOV" 25,0 *1,6 * 2 |  | 80
| "servisní obtok ČS" 15,5 * 2,1 * 2 |  | 65.1
| "plnění RN" 8,7 * 1,7 * 2 |  | 29.58
| "odtok z ČOV" 12,3 * 1,8 * 2 |  | 44.28
| "obtok ČOV (havarijní obtok)" 10,4 * 1,6 * 2 |  | 33.28
| "provizorní obtok" 13,9 * 1,5 * 2 |  | 41.7
| "přítok" 9,9 * 2,0 * 2 |  | 39.6
PRILOZNE | Součet |  | 347.94
Použití figury:
151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 347.94
151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 347.94
RYHY | celková kubatura výkopu |  | 186.184
| Délka * šířka výkopu * (průměrná hloubka výkopu - průměrná skladba povrchu) * 1,1 (10% nadvýlom) * % dle geologie |  | 0
| "prázdnění RN (výtlak do AŠ)" 4,8 * 1,1 * (1,5-0,2) * 1,1 |  | 7.55
| "výtlak na ČOV" 25,0 * 1,1 * (1,6-0,2) * 1,1 |  | 42.35
| "servisní obtok ČS" 15,5 * 1,1 * (2,1-0,2) * 1,1 |  | 35.635
| "plnění RN" 8,7 * 1,1 * (1,7-0,2) * 1,1 |  | 15.791
| "odtok z ČOV" 12,3 * 1,1 * (1,8-0,2) * 1,1 |  | 23.813
| "obtok ČOV (havarijní obtok)" 10,4 * 1,1 * (1,6-0,2) * 1,1 |  | 17.618
| "provizorní obtok" 13,9 * 1,1 * (1,5-0,2) * 1,1 |  | 21.865
| "přítok" 9,9 * 1,1 * (2,0-0,2) * 1,1 |  | 21.562
RYHY | Součet |  | 186.184
Použití figury:
132254203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 | m3 | 93.092
132354203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 | m3 | 93.092
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 278.131
167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 186.184
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 91.947
SKLADKA |  |  | 186.184
| Odvoz přebytečné části výkopku na trvalou skládku |  | 0
SKLADKA | ZASYP + LOZE + OBSYP |  | 186.184
Použití figury:
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 186.184
171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 186.184
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 372.368
ZASYP |  |  | 91.947
| Zpětný jámy = objem rýh - (obsyp + lože) |  | 0
| RYHY - (OBSYP+LOZE) |  | 91.947
ZASYP | Součet |  | 91.947
Použití figury:
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 91.947
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 278.131
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 186.184
SO.05 | Areálový vodovod ČOV
LOZE |  |  | 6.05
| Lože pod potrubí mocnosti 0,1 m * 1,1 (10% nadvýlom) |  | 0
| 50 * 1,1 * 0,1 * 1,1 |  | 6.05
LOZE | Součet |  | 6.05
Použití figury:
451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 6.05
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 78.65
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 52.514
OBSYP |  |  | 20.086
| Obsyp potrubí 300 mm nad záklenek * 1,1 (10% nadvýlom) |  | 0
| 50 * 1,1 * (0,3+0,032) * 1,1 |  | 20.086
OBSYP | Součet |  | 20.086
Použití figury:
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 20.086
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 78.65
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 52.514
58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 40.172
PRILOZNE |  |  | 150
| Délka * hloubka výkopu * 2 |  | 0
| 50 * 1,5 * 2 |  | 150
PRILOZNE | Součet |  | 150
Použití figury:
151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 150
151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 150
RYHY | celková kubatura výkopu |  | 78.65
| Délka * šířka výkopu * (průměrná hloubka výkopu - průměrná skladba povrchu) * 1,1 (10% nadvýlom) * % dle geologie |  | 0
| 50 * 1,1 * (1,5-0,2) * 1,1 |  | 78.65
RYHY | Součet |  | 78.65
Použití figury:
132254201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 39.325
132354201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 | m3 | 39.325
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 131.164
167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 78.65
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 52.514
SKLADKA |  |  | 78.65
| Odvoz přebytečné části výkopku na trvalou skládku |  | 0
SKLADKA | ZASYP + LOZE + OBSYP |  | 78.65
Použití figury:
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 78.65
171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 78.65
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 157.3
ZASYP |  |  | 52.514
| Zpětný jámy = objem rýh - (obsyp + lože) |  | 0
| RYHY - (OBSYP+LOZE) |  | 52.514
ZASYP | Součet |  | 52.514
Použití figury:
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 52.514
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 131.164
162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 78.65